## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.11.2021 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство, ЦНС (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	8	11	21	15	11	17,5	14	9	21
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Забарвленість	< 20	градуси	11,12	10,92	10,92	11,12	12,77	10,92	9,47	1,85	2,68
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,1	0,1	0,09	0,09	0,06	0,10	0,09	0,02	0,02
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)