## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.12.2021 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство, ЦНС (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	16	15	14,5	15	7	10	8	8	11
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Патогенна мікрофлори, в т.ч. Salmonella	відсутні	В 1 дм³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Забарвленість	< 20	градуси	5,9	6,29	5,9	6,29	7,47	7,47	6,29	2,36	2,16
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,07	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	3,76	3,36	3,12	2,96	3,12	3,12	3,12	-	-
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	-
Нітрати	< 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориди	< 250,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	372,00	328,00	324,00	320,00	316,00	320,00	336,00	-	-
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,08	<0,06	<0,04	<0,11	<0,06	<0,06	<0,06	-	-
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,04	<0,07	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	-	-
Нафтопродукти	< 0,10	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	-
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	7,56	7,66	7,68	7,67	7,78	7,80	7,76	-	-
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,20	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	-	-