## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 28.03.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна точка відбору (РЧВ) | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 12 | 8.5 | ≤ 50 | КУО/см³ | 10 | 7
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники: | [9 empty] | <0,02
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 8.56 | 8.2 | 10.16 | ≤ 20 | градуси | 1.96 | 1.6
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.08 | 0.29 | 0.33 | ≤ 1,0 | НОК | 0.21 | 0.29
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.53 | 0.34 | 0.38
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [5 empty] | <0,05 | 0.1
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  |  |  | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  | 2.8 | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 0.56 | 0.8
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  | <0,01 | ≤3,5 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | <0,003 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | <0,003 | <0,003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 |  |  | 2.8
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | <0,03
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.08 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  | 332 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 208 | 352
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | 0.05 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | <0,05 | 0.07
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.04 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | <0,04 | <0,04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  | 7.66 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.62 | 7.74
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  | 0.008 | <0,01 | мг/дм3 | 0.006 | 0.007
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  | 0.001 | <0,0005 | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | <0,025 | <0,05 | мг/дм3 | <0,025 | <0,025