## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 06.06.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 10.5 | 44 | 21.5 | 12 | 21.5 | 38 | ≤ 50 | КУО/см³ | 47 | 16
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 7.49 | 9.63 | 7.31 | 7.85 | 8.2 | 9.98 | ≤ 20 | градуси | 0.89 | 0.71
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | ≤ 1,0 | НОК | 0.16 | 0.21
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | 0,1-0,3 | мг/дм3 | 0.05 | 0.05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 0.32 | 0.4
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.008 | 0.003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 196 | 348
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.05 | 0.05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.04 | 0.04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | [6 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.66 | 7.78
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.007 | 0.006
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025