## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 22.08.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 7 | ≤ 50 | КУО/см³ | 2
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 10.12 | 9.04 | 9.59 | 7.95 | 9.22 | 7.59 | ≤ 20 | градуси | 4.16
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.7 | 0.2 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.33 | ≤ 1,0 | НОК | 0.41
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.18 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.16
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | 0,1-0,3 | мг/дм3 | 0.05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 368
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | [6 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.91
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.008
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025