## Лист1
Показники безпечності та якості питної води централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади станом на 20.08.2025
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [8 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 12 | 11,5 | 15 | 13 | 13,5 | 10,5 | ≤ 50 | КУО/см³
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 7,97 | 8,12 | 5,94 | 6,67 | 5,94 | 5,80 | ≤ 20 | градуси
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | ≤ 1,0 | НОК
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,07 | 0,07 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  |  | 0,44 | 0,48 | 0,98 | 1,05 | 0,98
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0,27 | 0,31 |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0.09 | 0.044 | 0.025 | 0.022 | 0.03 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  | 300 | 300 | 328 | 313 | 322 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0.022 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  | 7,24 | 7,20 | 7,10 | 7,14 | 7,15 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 |  | 20 | 23 | 12 | 12 | 13 | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3
Хлориди | ≤ 250 | мг/дм3
Сульфати | ≤ 250 | мг/дм3
Марганець | ≤ 0,05 | мг/дм3
Фторити | 4 зона ≤ 0,7 3 зона ≤ 1,2 2 зона ≤ 1,5
Кадмій | ≤ 0,001 | мг/дм3
Мідь | ≤1.0 | мг/дм3
Цинк | ≤1.0 | мг/дм3
Свинець | ≤ 0.010 | мг/дм3