## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 26.03.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9.42 | 9.42 | 18.18 | 8.25 | 7.4 | 10.77 | 7.4
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.36 | 0.56 | 0.12 | 0.44
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  | 2
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  | 0.194
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 |  |  | 2.45
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | <0,03
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.05
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  | 330
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | <0,01
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.09
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  | 7.46
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  | 0.008
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  | 0.0008
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3