## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 20.03.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська та сіл громади
| Допустимі рівні |  | Вода питна водопровідна точка відбору (РЧВ) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №1) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №2) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №3)станція дознезараження | Вода питна водопровідна ( точка відбору №4) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №1)артезіанська свердловина | Вода питна водопровідна ( точка відбору №2)артезіанська свердловина
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | один. виміру
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | < 50 | КУО/см³ | 7 | 5 | 8 | 7 | 9.5 | 11 | 9
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | < 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Запах при 60С | < 2 | бали | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
Смак, присмак | < 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Забарвленість | < 20 | градуси | 10.16 | 8.74 | 11.23 | 9.63 | 11.77 | 1.07 | 1.07
Каламутність | < 1,0 | мг/дм3 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.12 | 0.08
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | 0.07 | <0,03 | <0,03 | - | -
та зв’язаний | < 1,2 |  | 0.38 | 0.17 | 0.56 | 0.3 | 0.45 | - | -
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | 0.1 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 3.36 | - | - | - | 3.52 | - | -
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | <0,01 | - | - | - | <0,01 | - | -
Нітрити | ≤ 0,10 | мг/дм3 | <0,003 | - | - | - | <0,003 | - | -
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | -
Хлорити | ≤ 250,0 | мг/дм3 | 0.03 | - | - | - | 0.04 | - | -
Діоксид хлору | ≤ 0,10 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | -
Залізо загальне | ≤ 0,20 | мг/дм3 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | -
Сухий залишок | ≤ 1000, <1500 | мг/дм3 | 344 | - | - | - | 344 | - | -
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.11 | - | - | - | 0.07 | - | -
Алюміній | ≤ 0,20 | мг/дм3 |  | - | - | - | 0.1 | - | -
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 8.12 | - | - | - | 8.1 | - | -
Нафтопродукти | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | -
Феноли | ≤ 0,0005 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | -
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  | - | - | - | - | - | -