## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 20.06.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники: | [9 empty] | <
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 5 | 8.5 | 10 | 6 | ≤ 50 | КУО/см³ | 6
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 8.56 | 8.2 | 8.92 | 9.27 | ≤ 20 | градуси | 1.25
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | ≤ 1,0 | НОК | 0.16
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.16
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 |  |  |  |  | 0,1-0,3 | мг/дм3 | < 0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,05 | мг/дм3 | < 0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 0.32
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤3,5 | мг/дм3 | < 0,01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.022
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | < 0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1000 | мг/дм3 | 208
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | < 0,05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | < 0,04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  |  |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.6
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,01 | мг/дм3 | 0.008
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,0005 | мг/дм3 | < 0,0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,05 | мг/дм3 | < 0,025