## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.01.2022 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство, ЦНС (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	7,5	8	6	7	17,5	11	8,5	5	7
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Патогенна мікрофлори, в т.ч. Salmonella	відсутні	В 1 дм³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	1	1	0	0	1	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Забарвленість	< 20	градуси	8,26	8,26	8,26	8,85	11,80	11,02	8,26	1,57	1,18
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,02	0,02
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	3,36	3,28	3,20	2,96	3,20	3,04	2,96	1,04	0,96
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,009	0,022
Нітрати	< 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориди	< 250,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	52,100	68,300
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,08	<0,06	<0,05	<0,05	<0,05
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	348,00	340,00	344,00	328,00	328,00	324,00	352,00	280,00	380,00
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,08	<0,08	<0,07	<0,05	<0,06	<0,07	<0,08	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	-	-
Нафтопродукти	< 0,10	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	-
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	7,92	7,89	7,90	7,86	7,90	7,87	7,87	7,75	7,75
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,85	4,75	4,75	4,85	4,90	4,70	4,70	0,50	1,40