## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 10.10.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру | [8 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 19 | 23 | 13 | 14 | 13 | 10 | ≤ 50 | КУО/см³ | 9 | 6
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.03 | 10.84 | 8.5 | 11.21 | 7.96 | 8.68 | ≤ 20 | градуси | 1.26 | 1.26
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.2 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.12
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | н/в |  | 0.02 | 0.1
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  |  | 2 | 2.1 | 2.1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | <0,03 | 0.08 | 0.08
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.026 | 0.016 | 0.014 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  |  | 292 | 284 | 312 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.17 | 0.1 | 0.09 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  |  | 7.57 | 7.69 | 7.8 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3