## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 04.06.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [8 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 5 | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9.42 | 7, 57 | 9.09 | 8.75 | 8.41 | 2.36 | ≤ 20 | градуси | 0.34 | 2.52
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.15
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.12
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  |  | 2.4 | 2.24 | 2.16 |  |  | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.026
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.098 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.022 | 0.025 | 0.031 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  |  | 317 | 306 | 289 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 77 | 297
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.03 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.11
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  | 0.11 | 0.1 | 0.11 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  |  | 7.56 | 7.52 | 7.62 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.4 | 7.34
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.006 | 0.007
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025