## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 04.04.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна точка відбору (РЧВ) | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | ≤ 50 | КУО/см³ | 2 | 5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 8.38 | 8.56 | 10.34 | 8.92 | 7.49 | 8.38 | ≤ 20 | градуси | 1.25 | 2.23
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | ≤ 1,0 | НОК | 0.29 | 0.34
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.34 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | 0.57 | 0.46
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | 0,1-0,3 | мг/дм3 | 0.05 | 0.1
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.1 | 0.56
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.003 | 0.003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 275 | 364
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.05 | 0.05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.045 | 0.04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | [6 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.56 | 7.66
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.006
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025