## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 16.05.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв) | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 7 | 5 | 2 | 4 | ≤ 50 | КУО/см³ | 2 | 4.5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.77 | 12.48 | 11.23 | 1195 | ≤ 20 | градуси | 1.43 | 2.67
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | ≤ 1,0 | НОК | 0.17 | 0.33
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.16
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 |  |  |  |  | 0,1-0,3 | мг/дм3 | 0.05 | 0.05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 0.56 | 0.56
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.003 | 0.003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1000 | мг/дм3 | 216 | 332
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.05 | 0.06
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.04 | 0.04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  |  |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.55 | 7.6
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,01 | мг/дм3 | 0.008 | 0.006
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025