## Лист1
Показники безпечності та якості питної води централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади станом на 17-18.11.2025
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору №8) | Вода питна водопровідна (точка відбору №9) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [11 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 7 | 11 | 9 | ≤ 50 | КУО/см³
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 0,14 | 1,30 | 4,78 | 5,94 | 4,93 | 5,22 | 5,65 | 6,38 | 4,78 | ≤ 20 | градуси
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | ≤ 1,0 | НОК
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  |  |  | 0,17 | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,62 | 0,46 | 0,46
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [9 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [5 empty] | 0.03 | 0.06 |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.078 | 0.038 | 0.082 | 0.026 | 0.038 | 0.02 | 0.029 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  | 286 | 299 | 294 | 298 | 292 | 307 | 302 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  | 0.01 | 0.029 | 0.024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  | 0.02 | 0.27 | 0.037 | 0.03 | 0.032 | 0.043 | 0.038 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  | 7,18 | 7,40 | 7,51 | 7,22 | 7,30 | 7,40 | 7,42 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 |  |  | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 |  |  | 13 | 14 | 11 | 9.4 | 11 | 11 | 12 | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,0005 | мг/дм3
Хлориди | ≤ 250 | мг/дм3
Сульфати | ≤ 250 | мг/дм3
Марганець | ≤ 0,05 | мг/дм3
Фторити | 4 зона ≤ 0,7 3 зона ≤ 1,2 2 зона ≤ 1,5
Кадмій | ≤ 0,001 | мг/дм3
Мідь | ≤1.0 | мг/дм3
Цинк | ≤1.0 | мг/дм3
Свинець | ≤ 0.010 | мг/дм3