## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 16.04.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру | [9 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 13 | 6 | ≤ 50 | КУО/см³ | 4 | 3
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.78 | 10.26 | 9.76 | 10.1 | 10.26 | 11.44 | 10.77 | ≤ 20 | градуси | 2.36 | 0.17
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | ≤ 1,0 | НОК | 0.23 | 0.08
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [7 empty] | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |  |  | <1,0 | <1,0
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3,5 | мг/дм3 | <0,005 | <0,005
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.11 | <0,009
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.04 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.0016 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 347 | 339 | 348 | 326 | 339 | 331 | 326 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 233 | 240
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | <0,26 | <0,07
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | <0,01 | <0,01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | [7 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 8.4 | 8
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,01 | мг/дм3 | <0,008 | <0,007
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,05 | мг/дм3 | <0,025 | <0,025