## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 30.04.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [10 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ≤ 50 | КУО/см³ | 2 | 4
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 6.73 | 9.93 | 7.4 | 9.93 | 8.08 | 24.4 | 8.08 | 7.91 | ≤ 20 | градуси | 0.67 | 0.34
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.23 | 0.15 | ≤ 1,0 | НОК | 0.11 | 0.04
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [8 empty] | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.035 | 0.012 | 0.023 | 0.146 | 0.005 | 0.011 | 0.046 | 0.085 | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.27
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.014 | 0.078
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.022 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.011 | 0.05 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 290 | 317 | 297 | 294 | 341 | 297 | 309 | 317 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 227 | 108
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.07
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.107 | 0.059 | 0.048 | 0.102 | 0.16 | 0.101 | 0.083 | 0.105 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.79 | 7.49 | 7.51 | 7.48 | 7.49 | 7.94 | 7.6 | 7.63 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 8.05 | 7.53
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.008 | 0.008
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025