## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 16.01.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська та сіл громади
	Допустимі рівні		Вода питна водопровідна ( точка відбору РЧВ)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №1)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №2)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №3)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №4)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №5)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №6)	Вода питна артезіанська (1 точка відбору, свердловина)
Показники, інгрідієнти та інші	Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10	один. виміру
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см³	12	10,00	12,00	8,00	15,00	14,00	7,00	15,00
Загальні колі форми	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	1	0	1	1	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	0	1	1	0	1	1	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	1	1	0	1	1	0
Забарвленість	< 20	градуси	9,33	11,53	12,62	9,88	11,53	12,62	9,70	1,28
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,29	0,21	0,25	0,29	0,13	0,29	0,29	0,25
Хлор залишковий: вільний	≤0,5	мг/дм3	<0,03	<0,03	<0,03	<0,10	<0,03	<0,03	<0,03	-
та зв’язаний	< 1,2		0,18	0,16	0,18	0,18	0,20	0,18	0,28	-
Фізико-хімічні показники:
Окиснюваність	≤ 5,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	0,80
Поліфосфати	≤3,5	мг/дм3	<0,01	-	-	-	-	0,07	<0,01	<0,12
Нітрити	≤ 0,10	мг/дм3	<0,003	-	-	-	-	<0,003	<0,003	<0,042
Нітрати	≤ 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлорити	≤ 250,0	мг/дм3	0,038	-	-	-	-	0,03	0,033	-
Залізо загальне	≤ 0,20	мг/дм3	0,056	-	-	-	-	0,11	0,04	<0,01
Сухий залишок	≤ 1000, <1500	мг/дм3	332,00	-	-	-	-	348,00	352,00	468,00
Амоній	≤ 0,5	мг/дм3	<0,05	-	-	-	-	0,10	0,09	<0,05
Алюміній	≤ 0,20	мг/дм3	0,053	-	-	-	-	0,069	0,06	<0,04
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	8,15	-	-	-	-	8,15	8,15	8,19
Нафтопродукти	≤ 0,05	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	<0,006
Феноли	≤ 0,0005	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	<0,0005
Поверхнево-активні речовини	≤ 0,05	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
Озон залишковий	0,1-0,3	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-