## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 07.04.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [9 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | ≤ 50 | КУО/см³ | 10 | 12
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9,08 | 7,83 | 8,14 | 9,71 | 8,61 | 6,89 | 7,83 | ≤ 20 | градуси | 1,25 | 1,57
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,33 | 0,21 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ≤ 1,0 | НОК | 0,17 | 0,25
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0,17 | 0,14
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [7 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.03 | 0.034
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1,6 | 1,8 | [5 empty] | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1,0 | 1,0
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.08 | 0.013 | [5 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.022 | 0.021
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0,08 | 0.003
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,05 | 0.046 | [5 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.035 | 0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 320 | 366 | [5 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 178 | 410
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | [5 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0,1 | 0,05
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,01 | 0.082 | [5 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0,04 | 0,02
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7,99 | 7,84 | [5 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 8,23 | 7,87
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.005 | 0.005
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,001 | мг/дм3 |  | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,3 | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 5,5 | 6,1 | [5 empty] | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005