## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 09.01.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [9 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | ≤ 50 | КУО/см³ | 21 | 8
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 8,14 | 8,77 | 7,67 | 6,42 | 6,58 | 6,73 | 7,64 | ≤ 20 | градуси | 1,10 | 2,03
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 |  | ≤ 1,0 | НОК | 0,12 | 0,25
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0,43 | 0,19 | 0,43 | 0,60 |  | 0,39
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [7 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0,02 | 0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1,0 | 1,0
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  | 0,06 |  | 0,17 |  | 0,06 |  | ≤3,5 | мг/дм3 | 15 | 5
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 63 | 2
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,12 |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 54 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,01 | 0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 167 | 388
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0,01 | 29
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 27 |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0,01 | 0,01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  | 7,30 |  | 7,28 |  | 7,44 |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7,68 | 7,54
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 5 | 6
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 |  | 4,7 |  | 4,0 |  | 8,1 |  | ≤ 60 | мкг/дм3