## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 27.02.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська та сіл громади
| Допустимі рівні |  | Вода питна водопровідна ( точка відбору РЧВ) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №1) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №2) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №3)станція дознезараження | Вода питна водопровідна ( точка відбору №4) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №5) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №6) | Вода питна водопровідна ( точка відбору №1)артезіанська свердловина | Вода питна водопровідна ( точка відбору №2)артезіанська свердловина
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | один. виміру
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | < 50 | КУО/см³ | 9 | 9 | 13 | 15 | 7.5 | 6 | 10.5 | 12 | 10.5
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С | < 2 | бали | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Запах при 600С | < 2 | бали | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Смак, присмак | < 2 | бали | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Забарвленість | < 20 | градуси | 7.31 | 9.81 | 9.27 | 9.98 | 7.13 | 7.84 | 9.45 | 1.07 | 0.71
Каламутність | < 1,0 | мг/дм3 | 0.21 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.12
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.49 | <0,03 | <0,03 | - | -
та зв’язаний | < 1,2 |  | 0.41 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.22 | 0.34 | - | -
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 1.36
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,01 | <0,01
Нітрити | ≤ 0,10 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,003 | <0,04
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,003 | <0,003
Хлорити | ≤ 250,0 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Діоксид хлору | ≤ 0,10 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | -
Залізо загальне | ≤ 0,20 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,01 | <0,01
Сухий залишок | ≤ 1000, <1500 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 184
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05 | <0,04
Алюміній | ≤ 0,20 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,04 | <0,04
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | - | - | - | - | - | - | - | 7.82 | 8.1
Нафтопродукти | ≤ 0,05 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 0.008
Феноли | ≤ 0,0005 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,05 | мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | <0,025 | <0,025