Опис заходів інвестиційної програми
Водопостачання

1.1.1.1 Реконструкція мереж водопроводу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 46-50 (частково)

Сталевий водопровід Д 325 мм (протяжністю 300 м), забезпечує водопостачанням 9-мікрорайону - житлові будинки ДП «Моноліт-Сервіс», ЖК «Престижний» м. Чорноморська,  проходить від вул. Парусної вздовж житлових будинків по вул. Паркова 46-50.


Даний трубопровід в 2019 р. передано на баланс Чорноморської міської ради, а потім в повне господарське відання КП «Чорноморськводоканал» із переліком зауважень щодо стану мережі. Згідно переданих документів, водопровід прокладено в 2003 р., експлуатується 21 рік  (строк експлуатації сталевих трубопроводів - 20 років). З моменту його передачі в експлуатацію, бригадою АВР систематично ведуться ремонтно-відновлювальні роботи на цій мережі. 


Наразі вищевказана ділянка водопроводу знаходиться в аварійному стані та потребує перекладки. Стінки трубопроводу кородовані, від незначного навантаження руйнуються. Через початкову низьку якість матеріалу труб цей трубопровід не витримує заданий тиск, що призводить до деформації, тріщин або розривів під впливом тиску, температурних змін або впливу зовнішніх факторів. Через ці фактори існує потреба постійного ремонту та обслуговування зазначеної ділянки мережі водопроводу.


Зважаючи на те, що даний трубопровід забезпечує водопостачанням значну кількість споживачів (16 багатоповерхових житлових будинків, та кооператив будинків приватного сектору ПК «Престижний), та є єдиним джерелом водопостачання цього мікрорайону, у випадку виходу його із ладу всі вище перераховані споживачі залишаться без водопостачання на невизначений термін часу. Тому реконструкція водопроводу, що проходить вздовж вул. Паркова, 46-50 Д 325 мм є терміновою. Перекладенню підлягає 300 м водопроводу із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів.


Тільки за 2023 рік та першу половину 2024 року на цій ділянці трубопроводу виникло 7 аварій. В середньому втрати води за 1 аварію складають 66 м3.


Витрати на ліквідацію 1 аварії становлять близько 15 тис.грн

Економічний ефект   -  25,2 тис грн

Витрати на ліквідацію 7 аварій: 15 х 7 = 105 тис. грн.

Втрати води при цьому складають 467 м3 х 16,3417 грн/1м3/1000= 7,63 тис.грн.
Всього по об’єкту 105 + 7,63 = 112,63 тис. грн, в тому числі на 2025 рік 25,2 тис грн
Строк окупності — 
Всього по об’єкту 3453,21 тис. грн / 112,63 тис. грн.= 30,7 роки або 368,4 місяців, в тому числі на 2025 рік 772,47 тис. грн / 25,2 тис. грн.= 30,7 роки або 368,4 місяців.
1.1.6.1 Встановлення системи блискавкозахисту на території КП "Чорноморськводоканал", розташованої за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області (частково)

Центральна насосна станція (ЦНС) м. Чорноморська є стратегічно важливим об’єктом водопостачання, який забезпечує транспортування питної води до споживачів. Наявність чутливого електротехнічного та автоматизованого обладнання обумовлює необхідність захисту від прямого удару блискавки та вторинних електромагнітних впливів. 

1. Мета впровадження: забезпечення безпеки, безперебійної роботи та продовження терміну експлуатації обладнання ЦНС шляхом встановлення сучасної системи блискавкозахисту відповідно до вимог ДСТУ EN 62305.

2. Перелік основного обладнання ЦНС, яке підлягає захисту:
– частотні перетворювачі (інвертори) (2 од.);

– щити управління та автоматики ( 4 комплекти);

– система диспетчерського контролю (SCADA-модуль, ПЛК-контролери);

– вимірювальні прилади (датчики тиску, рівня, витрати (понад 20 од.);

– кабельні лінії силові та сигнальні;

– аварійне джерело живлення (ДЕС 2 од.);

– трансформаторна підстанція (ТП-0,4/10 кВ); 

– система вентиляції та освітлення насосного залу;

– система відеоспостереження та охоронної сигналізації.

3. Причини необхідності встановлення блискавкозахисту:
– високий ризик удару блискавки через географічне розташування будівлі (відкрита місцевість);

– пошкодження або вихід з ладу елементів автоматики та електроприводів через імпульсні перенапруги;

– підвищені витрати на ремонт обладнання та простої систем водопостачання у разі інциденту;

– вимоги охорони праці, цивільного захисту щодо наявності системи захисту від блискавки. 
4. Очікувані результати від впровадження:
– надійний захист від ураження блискавкою та перенапруг;

– економія коштів на відновлення обладнання;

– підвищення рівня безпеки персоналу;

– відповідність нормам ДСТУ та рекомендаціям Міненерго.

Встановлення системи блискавкозахисту на ЦНС м. Чорноморська є технічно обґрунтованим і економічно доцільним заходом, що забезпечить безперервну роботу критичної інфраструктури та захист обладнання від ураження блискавкою та стрибків напруги в електромережі, після удару блискавки.
Економічний ефект   -  461,37 тис. грн

Потенційні збитки від одного випадку ураження (відновлення пошкодженого обладнання, простій, ремонт трубопроводів від гідравлічних ударів через переключення частини міста на водопостачання від НС на РЧВ 10000 м3) – не менше 1300 тис. грн.

В тому числі на 2025 рік 461,37 тис. грн

Строк окупності: повна вартість будівництва 898,93 / 1300 = 0,7 року або 8,4 місяці, в тому числі на 2025 рік 667,22 / 461,37 = 0,7 року або 8,4 місяці 
1.2.4.1
Придбання насосних станцій для НС 13 мікрорайону м. Чорноморська

Для модернізації обладнання необхідно встановити 2 насосних агрегата потужністю по 1,5 кВт (робочий режим 1,0 кВт) на заміну насосних агрегатів потужністю 7,5 кВт. Крім того необхідно встановити систему автоматичного регулювання роботи насосів та передачі даних в диспетчерську службу.
Встановлення сучасного обладнання приведе до економічного ефекту та зниження витрат на електроенергію за рахунок зниження тиску в водопроводі та зниження кількості аварійних пошкоджень, скорочення кількості ремонтів та закупівлі запчастин.

Економічний ефект — 100,89 тис. грн 


Електричне споживання НС зменшиться на 40 кВт на добу, тобто 1 200 кВт на місяць. 


40 кВт/добу х 365 днів х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) /1000 = 100,89 тис. грн 
Строк окупності — 1600 тис. грн / 100,89 тис. грн = 15,9 року або 190,8 місяці

1.2.5.1
Диспетчеризація системи водопостачання

Через те. що підкачувальні насосні станції розташовані на великій відстані від виробничої ділянки та диспетчерського пункту, інформація про збій роботи насосного обладнання отримується через довгий проміжок часу, частіше всього це відбувається при скаргах мешканців на зменшення напору води та інше. Для налагоджування робочого процесу насосних станцій необхідно виїзд бригади, на який витрачається певний час та ресурси.


Диспетчеризація та автоматизація ПНС дозволить виконувати моніторинг та  керування режимом роботи насосних станцій на відстані та швидко реагувати у випадку аварійних ситуацій.

Проектом буде передбачено підключення станцій до існуючої локальної мережі підприємства та встановлення шаф диспетчеризації з передачею робочих параметрів станцій на головний диспетчерській пункт з можливістю керування насосними станціями.   
1. Мета впровадження
Централізація управління та моніторингу об'єктів водопостачання з метою підвищення надійності, ефективності, оперативності реагування на позаштатні ситуації, зменшення витрат і втрат води.
2. Основні функції системи диспетчеризації
· Збір і передача даних у режимі реального часу з насосних станцій, резервуарів, КНС тощо. 

· Віддалене керування насосними агрегатами та запірною арматурою. 

· Оповіщення чергового персоналу про аварії, перепади тиску, перевитрати. 

· Формування звітів та архівів технологічних параметрів. 

· Інтеграція з існуючими SCADA-системами та IT-інфраструктурою підприємства. 
3. Очікувані результати впровадження
· Зменшення втрат води (до 3%) завдяки виявленню витоків у реальному часі. 

· Підвищення енергоефективності через оптимізацію режимів насосів (1 – 2 %). 

· Стабілізація тиску в мережі — покращення якості послуг. 

· Прозорість та контроль над технологічними процесами.
Економічний ефект  - 1062,05 тис. грн

3796280 м3 реалізація води за 2024 рік) х 8,66 грн (вартість купівельної води) х 3% / 1000 = 986,27 тис. грн;


731111 кВт (енергоспоживання насосними станціями за 2024 рік) х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) х1,5% /1000 = 75,78 тис. грн 


986,27 + 75,78 = 1062,05 тис. грн
Строк окупності: 791,24 тис. грн / 1062,05 тис. грн = 07 року або 8,4 місяці
1.2.5.2
Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників КП «Чорноморськводоканал» (водопостачання + водовідведення)

Безкоштовне програмне забезпечення, яке використовується на нашому підприємстві постійно дає збої в роботі, а саме: некоректно відкриває файли, що надходять від підприємств, установ, організацій з якими ми співпрацюємо, що не дає можливості вносити інформацію в такі документи. Спонтанно закриває документи без збереження інформації, що призводить до необхідності повторного внесення даних. Не дозволяє коректно: роздруковувати та корегувати документи, створювати презентації, та інше.


Придбання 62 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office здійснюється з метою оптимізації функціонування та керування підприємством. Відповідно до передових загальноприйнятих принципів і методів, встановлених міжнародними стандартами передбачає розширені можливості захисту інформації та забезпечення відповідності вимогам кібербезпеки, використовується як стандарт в документообігу більшості підприємств. Дозволяє користувачам:
· легко створювати документи з описом деталей проекту, готувати документи різної складності, здійснювати підготовку презентацій;

· оптимізувати робочі процеси, зокрема економічного та фінансового обліку;

· відстежувати прогрес в окремих завданнях або цілях, пов’язаних із конкретними проектами, бачити які завдання виконані або потребують більше уваги; 

· співпрацю, сумісну та групову роботу над документами;

· економити час працівників на виконання робочих завдань.


При закупівлі програмного забезпечення Microsoft Office, враховуючи вищевказані переваги буде скорочено витрати часу працівників на роботу з електронними документами на 1 — 3 %. 


Для робітників напрямку водопостачання — 13 пакетів:

· тривалість робочого часу працівника при п’ятиденному робочому тижні складає 40 годин, що в рік становить 2085,7 годин;

· середня заробітна плата працівника складає 20 тис. грн в місяць, 909,09 грн в день, 113,63 грн за годину.

· заробітна плата 13 працівників в рік становить 13 х 113,6 х 2085,7 / 1000 = 3080,16 тис грн;

· економія заробітної плати в рік складе 3080,16 х 1,5% = 46,2 тис. грн;

· ЄСВ 46,2 х 22% = 10,16 тис. грн

Економічний ефект -  46,2 тис грн + 10,16 тис. грн = 56,36  тис. грн
Строк окупності: 17,01 / 56,36 = 0,3 року або 3,6 місяці
1.2.5.3
Монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41А (частково)


Відповідно до сучасних тенденцій пов'язаних з воєнними діями та викликаним цією ситуацією великим ризиком кібератак противника на інформаційні ресурси, а також гострою необхідністю зниження експлуатаційних витрат стала нагальна потреба модернізації та оновлення інформаційних та оперативних мереж телекомунікацій та відповідно використовуваного обладнання робочих місць персоналу, для забезпечення якісного виконання робочого процесу підприємства.


Крім того АТ «Укртелеком» зупинив надання послуг дротової мережі та перейшов на цифрову технологію, що потребує відповідної модернізації обладнання підприємства.



Даним проєктом передбачено оновлення та розширення можливостей існуючої телефонної станції. Передбачається виконання робіт та закупівля обладнання відповідно до сучасних вимог законодавства України та підготовки для проходження обов'язкового державного аудиту систем.



Проєктом передбачено створення внутрішньої мережі телефонії енергонезалежної для оперативного зв'язку між віддаленими дільницями, а як наслідок — значне покращення стабільності та надійності функціювання підприємства в умовах аварійних ситуацій.
Економічний ефект  - відсутній. 
1.2.6.1
Придбання самоскиду (водопостачання + водовідведення)

Існуючий на базі нашого підприємства автомобіль - самоскид ММЗ-554 на базі ЗІЛ-130 Б2 експлуатується 26 років з 1991 року. За час експлуатації рама, кабіна, кузов піддалися сильній корозії та прийшли в незадовільний технічний стан. Кабіна водія має заіржавілі металеві конструкції дверей, порогів та даху. Через наскрізну корозію на дверцятах є численні наскрізні отвори. Кузов и рама жорсткості машини має тріщини і численні посилюючи наварені накладання. Гідросистема перекидання кузова потребує заміни на нову. Двигун, трансмісія і ходова частина автомобіля не один раз ремонтувалися. В зв’язку з тим, що модель даного автомобілю знята з виробництва з 1994 року, виникає суттєва проблема, що пов’язана з придбанням якісних запасних частин. Крім того, довготривала експлуатація даного автомобіля призводить до перевитрат паливно-мастильних матеріалів та забруднення навколишнього середовища, зумовленого збільшенням викидів СО2 в атмосферу. 


У 2024 році власними силами (було проведено 1 капітальний ремонт двигуна, 2 ремонти гідропідсилювача керма, 2 ремонти рами на самоскиді ЗИЛ-ММЗ 554 (держ.ВН9481НЕ) 1991 року випуску


Капітальний ремонт двигуна проводився упродовж 1 місяця. Було задіяно у ремонті механіка, двох слюсарів, стропальника та автокран, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн; з/та двох слюсарів — 79,55 грн/год х 8 годин х 22 дні х 2 = 28001 грн; з/та стропальника — 70,71 грн/год х 8 годин х 4 дні = 2263 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 22 дні = 14645 грн; ЄСВ — (19985+28001+2263+14645) х 22% = 14277 грн; вартість роботи автокрана — 599 грн/год х 8 годин х 4 дні = 19168 грн. РАЗОМ — 98339 грн.


Кожен ремонт гідропідсилювача керма проводився упродовж 1 тижня. Було задіяно у ремонті механіка, одного слюсаря, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн /4 = 4996 грн; з/та слюсаря — 79,55 грн/год х 8 годин х 5 днів = 3182 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 5 днів = 3328 грн; ЄСВ — (4996+3182+3328) х 22% = 2531 грн. РАЗОМ за 2 ремонти — 28074 грн.


Кожен ремонт рами проводився упродовж 2 тижнів. Було задіяно у ремонті механіка одного слюсаря, зварювальника, стропальника та автокран, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн /2 = 9993 грн; з/та слюсаря — 79,55 грн/год х 8 годин х 10 днів = 6364 грн; з/та стропальника — 70,71 грн/год х 8 годин х 4 дні = 2263 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 10 днів = 6657 грн; з/та зварювальника — 90,74 грн/год х 8 годин х 8 днів = 5807 грн; ЄСВ — (9993+6364+6657+2263+5807) х 22% = 6838 грн; вартість роботи автокрана — 599 грн/год х 8 годин х 4 дні = 19168 грн РАЗОМ  за 2 ремонти — 114181 грн.


В середньому матеріальних ресурсів на всі ремонти використано близько 60 тис. грн.


З огляду на все вищезазначене, можна зробити висновок щодо необхідності придбання нового автомобілю, більш сучасної модифікації, двигун якого працює на дизельному пальному.

Потрібна нова машина з двигуном, який працює на дизельному пальному.
	Марка автомашини
	Витрати палива на 100 км пробігу
	Вартість 1 л палива (грн без ПДВ)
	Приблизний пробіг за рік (км)
	Витрати на пальне в рік (грн без ПДВ)

	ЗИЛ-ММЗ 554
	36,6 л бензину А95
	47,12
	10500
	181082

	МДКЗ-26
	26 л дизпалива
	45,59
	10500
	124461


Економічний ефект  складає — 297,28 тис грн без ПДВ (в тому числі по водопостачанню — 193,96 тис. грн) 


Загальна економія палива 181,08 — 124,46 = 56,62 тис. грн

Загальна сума витрат, пов'язаних з ремонтами та простоюванням 98339+28074+114191+60 = 240,66 тис. грн.
Строк окупності  — 3731,67 тис грн / 297,28 тис. грн.= 12,6 років або 151,2 місяця.
(в тому числі по водопостачанню — 2434,75/193,96=12,6 років) 
1.2.6.2
Придбання автомобіля вантажного бортового


У зв’язку з тим, що мережі водопроводу в більшості своїй зношуються, старіють і потребують дедалі більших витрат на підтримання їх в належному стані, зростає обсяг робіт з обслуговування мереж водопостачання, станції діоксиду хлору, підкачувальних насосних станцій, усунення аварійних ситуацій. 


Для оперативної роботи необхідно придбати автомобіль вантажний бортовий з подвійною кабіною на дизельному пальному.
Економічний ефект  - відсутній.  
1.2.8.1
Реконструкція мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 (проєктні роботи)

Існуюча насосна станція за адресою м. Чорноморськ, вул. Транспортна 11, забезпечує постачання води для 28540 мешканців міста Чорноморськ. Проект не передбачає змін у виробничій програмі існуючої насосної станції, функціонально проектований об'єкт призначений для вироблення електричної енергії сонця. Фотоелектрична електростанція складається з масиву фотоелектричних модулів, інвентарного обладнання та сукупності кабельно-провідникової продукції. Фотоелектричний модуль — сукупність електрично об'єднаних між собою кремнієвих елементів, які поміщені в ізольоване від атмосферного впливу середовище та призначені для вироблення електричної енергії з сонячного випромінювання.  Функціональним призначенням фотоелектричної сонячної електростанції є забезпечення компенсації споживання електричної енергії. Річний видобуток енергії складатиме 316 Мвт*год/рік.

Електричне споживання ВНС зменшиться на 316000 кВт на рік х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) / 1000= 2183,56 тис.грн 

Економічний ефект — відсутній
1.2.8.2
Реконструкція вводу водопроводу на НС за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 20Б (проєктні роботи)

Чавунний ввод водопроводу Д 200 мм на НС по вул. Олександрійська, 20б, що розташований між житловими будинками 22-24 по вул. Олександрійська, експлуатується з 1980 р. (45 років), при нормативному терміні експлуатації чавунних труб 50 років. 

Трубопровід проходить біля лотка теплотраси, у зв'язку з цим цикли нагрівання — охолодження спричиняють втомне руйнування матеріалу (мікротріщини). При цьому ризик появи тріщин та розривів збільшується, особливо при коливаннях температур.

В теперішній час, ділянка транзитного водопроводу Д 200 мм знаходиться в незадовільному, аварійному стані та потребує перекладки.

За період 2021-2024 років, на цій ділянці мережі, ліквідовано 5 аварій. При ліквідації аварій на трубопроводі та накладанні ремонтних хомутів, стінки трубопроводу покриваються тріщинами, від несильного удару труби розпадаються на металеві фрагменти, що унеможливлює їх ремонт та експлуатацію. 


Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат води, та великої кількості втрат води при аваріях, до витрат, пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), з промивкою та знезараженням трубопроводу із застосованням дезінфекційних матеріалів.


Трубопровід не придатний для експлуатації і підлягає заміні. Для здійснення цього заходу необхідно:
· розробити проєктну документацію;

· виконати експертизу проєкту;

· виконати будівельні роботи.
У 2025 році буде виконаний перший етап — розроблення проєктної документації.
Економічний ефект  - відсутній.  
1.2.8.3
Реконструкція мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 38 (проєктні роботи)

Існуюча насосна станція за адресою:  Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 38, забезпечує постачання води для 3332 мешканців с. Малодолинське Чорноморської ТГ. Проект не передбачає змін у виробничій програмі існуючої насосної станції, функціонально проектований об'єкт призначений для вироблення електричної енергії сонця. Фотоелектрична електростанція складається з масиву фотоелектричних модулів, інвентарного обладнання та сукупності кабельно-провідникової продукції. Фотоелектричний модуль — сукупність електрично об'єднаних між собою кремнієвих елементів, які поміщені в ізольоване від атмосферного впливу середовище та призначені для вироблення електричної енергії з сонячного випромінювання.  Функціональним призначенням фотоелектричної сонячної електростанції є забезпечення компенсації споживання електричної енергії. Річний видобуток енергії складатиме 30 кВт*8 годин*365 днів*50%=43,8 Мвт*год/рік.

Електричне споживання ВНС зменшиться на 43800 кВт на рік х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) / 1000= 302,66 тис.грн 

Економічний ефект — відсутній
1.2.8.4
Реконструкція мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, сел. Олександрівка, вул. Перемоги, 2Ж (проєктні роботи)

Існуюча насосна станція за адресою:  Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, сел. Олександрівка, вул. Перемоги, 2Ж, забезпечує постачання води для 5673 мешканців сел. Олександрівка Чорноморської ТГ. Проект не передбачає змін у виробничій програмі існуючої насосної станції, функціонально проектований об'єкт призначений для вироблення електричної енергії сонця. Фотоелектрична електростанція складається з масиву фотоелектричних модулів, інвентарного обладнання та сукупності кабельно-провідникової продукції. Фотоелектричний модуль — сукупність електрично об'єднаних між собою кремнієвих елементів, які поміщені в ізольоване від атмосферного впливу середовище та призначені для вироблення електричної енергії з сонячного випромінювання.  Функціональним призначенням фотоелектричної сонячної електростанції є забезпечення компенсації споживання електричної енергії. Річний видобуток енергії складатиме 30 кВт*8 годин*365 днів*50%=43,8 Мвт*год/рік.

Електричне споживання ВНС зменшиться на 43800 кВт на рік х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) / 1000= 302,66 тис.грн 

Економічний ефект — відсутній
1.2.8.5
Реконструкція мереж 0,4кВ з улаштуванням накопичувальної сонячної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Садова, 3Н (проєктні роботи)

Існуюча насосна станція за адресою:  Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Садова, 3Н, забезпечує постачання води для 2482 мешканців с. Молодіжне. Проект не передбачає змін у виробничій програмі існуючої насосної станції, функціонально проектований об'єкт призначений для вироблення електричної енергії сонця. Фотоелектрична електростанція складається з масиву фотоелектричних модулів, інвентарного обладнання та сукупності кабельно-провідникової продукції. Фотоелектричний модуль — сукупність електрично об'єднаних між собою кремнієвих елементів, які поміщені в ізольоване від атмосферного впливу середовище та призначені для вироблення електричної енергії з сонячного випромінювання.  Функціональним призначенням фотоелектричної сонячної електростанції є забезпечення компенсації споживання електричної енергії. Річний видобуток енергії складатиме 30 кВт*8 годин*365 днів*50%=43,8 Мвт*год/рік.

Електричне споживання ВНС зменшиться на 43800 кВт на рік х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) / 1000= 302,66 тис.грн 

Економічний ефект — відсутній
1.2.8.6
Капітальний ремонт перетинки №6 з Ду 500 мм між водогонами ДУ 1000 та ДУ 700 мм (проєктні роботи)

Для забезпечення мешканців м. Чорноморська та прилеглих населених пунктів безперебійною подачею води, при аварійній ситуації на водогоні Д1000мм, необхідно виконати реконструкцію перетинки №6 Д 500 мм між водогонами Д 1000 мм і 700 мм. Трубопровід (перетинка) прокладено із сталевих труб в 1989 р. Експлуатується  трубопровід 35 років, при нормативному терміні експлуатації сталевих труб 25 років. В теперішній час трубопровід підтоплюється водами близько розташованого озера, знаходиться в незадовільному, аварійному стані (стінки трубопроводу покрити багаточисленними раковинами, піддалися корозії). При аварійній ситуації, водопостачання м. Чорноморська та прилеглих населених пунктів буде зупинено на добу або більше, тому що роботи по ліквідації витоку необхідно проводити в обмежених умовах (глибина закладення труби більш ніж 3,5м; водогін підтоплено водою з озера, близько розташовані мережі газопроводу високого тиску).

Крім того необхідно виконати заміну неробочої засувки Д1000 мм (марки 30ч6бр), та встановити засувку Д500 мм на перетинці Д500 мм.

Наявність функціонуючих засувок між водогонами Д 1000мм та Д 700мм на 6 перетинці дозволить при аварійних ситуаціях та відключенні одного з двох водогонів забезпечити подачу води на головні насосні станції міста, які розташовані на вул. Транспортній, 11 та вул. Санжійська дорога, 3Б с. Молодіжного. Виконання цього заходу дозволить без відключення будь-якої частини міста (верхньої або нижньої) забезпечити цілодобову подачу води абонентам.

При відсутності робочої засувки на перетинці між водогонами у разі аварійної ситуації принаймні на одному з водогонів буде неможливе використання існуючого парку НС і подача води на одну з частин міста буде припинена, мешканці міста, кількість яких становить приблизно 30 тис.чол. залишиться без централізованого водопостачання. Щоб забезпечити населення мінімальним обсягом води необхідно буде доставляти воду автоцистернами. Брак води у достатній кількості на санітарні та пожежні потреби створюють проблеми епідеміологічного характеру, та не дозволяють вирішувати проблеми надзвичайного характеру. Неможливо оцінити вартість здоров'я людей чи вартість відшкодування матеріальних збитків від пожежі, оскільки в кожному випадку це індивідуальні показники, статистичні данні відсутні.

Для можливості виконання робіт по реконструкції перетинки №6 Д 500 мм між водогонами Д 1000 мм і 700 мм з улаштуванням 1 засувки Д 500 мм і заміною засувки Д 1000 мм необхідно мати проект, який пройшов експертизу, що є першим етапом для виконання робіт.
Економічний ефект  - відсутній
1.2.8.7
Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію

Для вводу в експлуатацію об'єктів водопостачання після реконструкції (ремонту, будівництва), виконаних КП «Чорноморськводоканал», згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно виконати технічну інвентаризацію об’єктів (це комплекс робіт по обстеженню та обміру об'єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів з дотриманням установлених норм та правил) та подальше внесення результатів технічної інвентаризації в Реєстр будівельної діяльності, що забезпечить отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.
Економічний ефект  - відсутній
1.2.8.8
Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію

Для отримання від ДІАМ/ДАБК Сертифікатів прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів необхідно виконати контрольне геодезичне знімання кожного об'єкту та сплатити вартість сертифікату для кожного об'єкту, що вводиться в експлуатацію (згідно з постановою КМУ від 13.04.2011р. №461).
Економічний ефект - відсутній.
1.2.8.9
Експертиза раніше розроблених проєктів з водопостачання
У зв'язку з тим, що ситуація зростання цін на будівельні матеріали у період воєнного стану не підлягає відстеженню, через зупинку виробничих потужностей, або переміщенням їх з районів бойових дій в іншу місцевість, неможливості прогнозувати терміни завезення в Україну та вартість матеріальних ресурсів та обладнання імпортного походження, а також при зміні законодавчих актів у будівництві, необхідно перед початком виконання робіт проходити експертизу раніше розроблених проєктів.
Економічний ефект  - відсутній. 
Опис заходів інвестиційної програми
Водовідведення
2.1.4.1

Капітальний ремонт ушкоджених ділянок господарсько-побутових самопливних каналізаційних колекторів, що проходять по території каналізаційної насосної станції за адресою: "Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23

Каналізаційні колектори, що проходять по території каналізаційної насосної станції за адресою: "Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23 побудовано у 1972-1974році із залізобетонних труб які експлуатуються більше 50 років, при нормативному терміні експлуатації залізобетонних труб 20 років. На теперішній час строк експлуатації трубопроводів вичерпано та вони знаходяться в аварійному стані.
Аварійна ситуація на колекторах сталася внаслідок понаднормативної кількості атмосферних опадів, що випали 30 вересня 2025року. Це призвело до порушення цілісності господарсько-побутових самопливних колекторів Ду700 мм та Д800мм (діаметри орієнтовно), що проходять по території ГКНС та порушення роботи системи водовідведення, через яку відводяться стічні води від багатоповерхових будинків, промислових підприємств, об'єктів соціальної інфраструктури та навчальних закладів частини міста Чорноморськ, від житлових будинків приватного сектору, багатоповерхових житлових будинків та навчальних закладів смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне. 

Для ліквідації аварійної ситуації необхідна зупинка системи водовідведення всіх вищенаведених об'єктів, для чого потрібно припинити водопостачання цих об'єктів на період ліквідації аварії, що порушить режим надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення згідно вимог Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

Аварія на каналізаційних колекторах є надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру і згідно Закону України “Про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” потребує термінового запровадження заходів щодо ліквідації причин і наслідків.
З метою уникнення припинення водопостачання та водовідведення мешканців громади та подальшого руйнування колекторів, погіршення санітарно-епідеміологічного становища та виникнення погрози неконтрольованого скиду стічних вод в навколишнє природне середовище необхідно проведення термінових заходів, пов'язаних із ліквідацією аварії.
Економічний ефект  - відсутній
2.1.4.2
Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23

Технічна частина силового обладнання ГКНС зазнала значних змін, пов'язаних зі встановленням на каналізаційній станції трьох генераторів різної потужності, як альтернативних джерел, необхідних для забезпечення роботи ГКНС у воєнний час. У зв'язку з вищенаведеним було розроблено проєкт, виконано експертизу проєкту, та виконано у 2024 році більшу частину будівельних робіт.


Очікуваний ефект від впровадження системи з двох нових насосних агрегатів, реконструкції системи вентиляції, впровадження системи диспетчеризації - скорочення споживання електроенергії на 30-35 % від теперішнього рівня та продовження терміну служби діючого обладнання.
Економічний ефект — 247,93 тис. грн.
Річний обсяг споживання електроенергії ГКНС 485726 кВт/ч х 6, 91 грн / 1000 = 3356,37 тис. грн. Економія електроенергії на весь об’єкт 145718 кВт, в тому числі у 2025 році 45224 кВт

Скорочення споживання електроенергії на 30 % 3356,37 тис. грн х 0,3 = 1006,91 тис. грн,  в тому числі у 2025 році 247,93 тис. грн

Строк окупності  — повна вартість реконструкції 13669,43 тис. грн / 1006,91 тис. грн = 13,6 років або 163,2 місяців. В тому числі у 2025 році 3365,81 / 247,93 = 13,6 років або 163,2 місяців.
2.2.3.1
Забезпечення програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників КП «Чорноморськводоканал» (водопостачання + водовідведення)

Безкоштовне програмне забезпечення, яке використовується на нашому підприємстві постійно дає збої в роботі, а саме: некоректно відкриває файли, що надходять від підприємств, установ, організацій з якими ми співпрацюємо, що не дає можливості вносити інформацію в такі документи. Спонтанно закриває документи без збереження інформації, що призводить до необхідності повторного внесення даних. Не дозволяє коректно: роздруковувати та корегувати документи, створювати презентації, та інше.


Придбання 62 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office здійснюється з метою оптимізації функціонування та керування підприємством. Відповідно до передових загальноприйнятих принципів і методів, встановлених міжнародними стандартами передбачає розширені можливості захисту інформації та забезпечення відповідності вимогам кібербезпеки, використовується як стандарт в документообігу більшості підприємств. Дозволяє користувачам:
· легко створювати документи з описом деталей проекту, готувати документи різної складності, здійснювати підготовку презентацій;

· оптимізувати робочі процеси, зокрема економічного та фінансового обліку;

· відстежувати прогрес в окремих завданнях або цілях, пов’язаних із конкретними проектами, бачити які завдання виконані або потребують більше уваги; 

· співпрацю, сумісну та групову роботу над документами;

· економити час працівників на виконання робочих завдань.


При закупівлі програмного забезпечення Microsoft Office, враховуючи вищевказані переваги буде скорочено витрати часу працівників на роботу з електронними документами на 1 — 3 %. 


Для робітників напрямку водовідведення — 8 пакетів:

· тривалість робочого часу працівника при п’ятиденному робочому тижні складає 40 годин, що в рік становить 2085,7 годин;

· середня заробітна плата працівника складає 20 тис. грн в місяць, 909,09 грн в день, 113,63 грн за годину.

· заробітна плата 8 працівників в рік становить 8 х 113,6 х 2085,7 / 1000 = 1895,484 тис грн.;

· економія заробітної плати в рік складе 1895,484 х 1,5% = 28,43 тис грн;

· ЄСВ 28,43 х 22% = 6,26 тис. грн

Економічний ефект -  28,43 тис грн + 6,26 тис. грн = 34,69 тис. грн

Строк окупності: 11,34 / 34,69 = 0,3 року або 3,6 місяці

2.2.3.2
Диспетчеризація системи водовідведення

Через те. що підкачувальні насосні станції розташовані на великій відстані від виробничої ділянки та диспетчерського пункту, інформація про збій роботи насосного обладнання отримується через довгий проміжок часу, частіше всього це відбувається при скаргах мешканців на зменшення напору води та інше. Для налагоджування робочого процесу насосних станцій необхідно виїзд бригади, на який витрачається певний час та ресурси.


Диспетчеризація та автоматизація КНС дозволить виконувати моніторинг та  керування режимом роботи насосних станцій на відстані та швидко реагувати у випадку аварійних ситуацій.

Проектом буде передбачено підключення станцій до існуючої локальної мережі підприємства та встановлення шаф диспетчеризації з передачею робочих параметрів станцій на головний диспетчерській пункт з можливістю керування насосними станціями.   
1. Мета впровадження
Централізація управління та моніторингу об'єктів водовідведення з метою підвищення надійності, ефективності, оперативності реагування на позаштатні ситуації, зменшення витрат.
2. Основні функції системи диспетчеризації
· Збір і передача даних у режимі реального часу з насосних станцій, резервуарів, КНС тощо. 

· Віддалене керування насосними агрегатами та запірною арматурою. 

· Оповіщення чергового персоналу про аварії, перепади тиску, перевитрати. 

· Формування звітів та архівів технологічних параметрів. 

· Інтеграція з існуючими SCADA-системами та IT-інфраструктурою підприємства. 
3. Очікувані результати впровадження
· Підвищення енергоефективності через оптимізацію режимів насосів (1 – 2 %). 

· Стабілізація тиску в мережі — покращення якості послуг. 

· Прозорість та контроль над технологічними процесами.
Економічний ефект  - 51,59 тис. грн

497753 кВт (енергоспоживання насосними станціями за 2024 рік) х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) х1,5% /1000 = 51,59 тис. грн 

Строк окупності: 270,83 тис. грн / 51,59 тис. грн = 5,2 року або 62,4 місяці
2.2.4.1
Придбання самоскиду (вода + стоки)

Існуючий на базі нашого підприємства автомобіль - самоскид ММЗ-554 на базі ЗІЛ-130 Б2 експлуатується 26 років з 1991 року. За час експлуатації рама, кабіна, кузов піддалися сильній корозії та прийшли в незадовільний технічний стан. Кабіна водія має заіржавілі металеві конструкції дверей, порогів та даху. Через наскрізну корозію на дверцятах є численні наскрізні отвори. Кузов и рама жорсткості машини має тріщини і численні посилюючи наварені накладання. Гідросистема перекидання кузова потребує заміни на нову. Двигун, трансмісія і ходова частина автомобіля не один раз ремонтувалися. В зв’язку з тим, що модель даного автомобілю знята з виробництва з 1994 року, виникає суттєва проблема, що пов’язана з придбанням якісних запасних частин. Крім того, довготривала експлуатація даного автомобіля призводить до перевитрат паливно-мастильних матеріалів та забруднення навколишнього середовища, зумовленого збільшенням викидів СО2 в атмосферу. 


У 2024 році власними силами (було проведено 1 капітальний ремонт двигуна, 2 ремонти гідропідсилювача керма, 2 ремонти рами на самоскиді ЗИЛ-ММЗ 554 (держ.ВН9481НЕ) 1991 року випуску


Капітальний ремонт двигуна проводився упродовж 1 місяця. Було задіяно у ремонті механіка, двох слюсарів, стропальника та автокран, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн; з/та двох слюсарів — 79,55 грн/год х 8 годин х 22 дні х 2 = 28001 грн; з/та стропальника — 70,71 грн/год х 8 годин х 4 дні = 2263 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 22 дні = 14645 грн; ЄСВ — (19985+28001+2263+14645) х 22% = 14277 грн; вартість роботи автокрана — 599 грн/год х 8 годин х 4 дні = 19168 грн. РАЗОМ — 98339 грн.


Кожен ремонт гідропідсилювача керма проводився упродовж 1 тижня. Було задіяно у ремонті механіка, одного слюсаря, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн /4 = 4996 грн; з/та слюсаря — 79,55 грн/год х 8 годин х 5 днів = 3182 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 5 днів = 3328 грн; ЄСВ — (4996+3182+3328) х 22% = 2531 грн. РАЗОМ за 2 ремонти — 28074 грн.


Кожен ремонт рами проводився упродовж 2 тижнів. Було задіяно у ремонті механіка одного слюсаря, зварювальника, стропальника та автокран, крім того виплачувалась заробітна плата водію у період простоювання автомобіля: з/та механіка — 19985 грн /2 = 9993 грн; з/та слюсаря — 79,55 грн/год х 8 годин х 10 днів = 6364 грн; з/та стропальника — 70,71 грн/год х 8 годин х 4 дні = 2263 грн; з/та водія — 83,21 грн/год х 8 годин х 10 днів = 6657 грн; з/та зварювальника — 90,74 грн/год х 8 годин х 8 днів = 5807 грн; ЄСВ — (9993+6364+6657+2263+5807) х 22% = 6838 грн; вартість роботи автокрана — 599 грн/год х 8 годин х 4 дні = 19168 грн РАЗОМ  за 2 ремонти — 114181 грн.


В середньому матеріальних ресурсів на всі ремонти використано близько 60 тис. грн.


З огляду на все вищезазначене, можна зробити висновок щодо необхідності придбання нового автомобілю, більш сучасної модифікації, двигун якого працює на дизельному пальному.

Потрібна нова машина з двигуном, який працює на дизельному пальному.
	Марка автомашини
	Витрати палива на 100 км пробігу
	Вартість 1 л палива (грн без ПДВ)
	Приблизний пробіг за рік (км)
	Витрати на пальне в рік (грн без ПДВ)

	ЗИЛ-ММЗ 554
	36,6 л бензину А95
	47,12
	10500
	181082

	МДКЗ-26
	26 л дизпалива
	45,59
	10500
	124461


Економічний ефект  складає — 297,28 тис грн без ПДВ (в тому числі по водовідведенню — 103,32 тис. грн)


Загальна економія палива  181,08 — 124,46 = 56,62 тис. грн

Загальна сума витрат, пов'язаних з ремонтами та простоюванням 98339+28074+114191+60 = 240,66 тис. грн.
Строк окупності  — 3731,67 тис грн / 297,28 тис. грн.= 12,6 років або 151,2 місяця.
(в тому числі по водовідведенню — 1296,92/103,32=12,6 років) 
2.2.4.2
Придбання тракторного самоскидного причепа ТСП-16
У зв'язку з виробничою необхідністю, що обумовлена постійним перевезенням технологічних відходів, матеріалів, обладнання та інвентарю на території каналізаційних очисних споруд (далі КОС), виникла потреба у придбанні вантажного причепа до наявного автотранспорту.
Наявні транспортні засоби не забезпечують достатнього рівня мобільності та ефективності перевезень через обмежений вантажний об’єм. Використання причепа дозволить значно підвищити оперативність виконання господарських завдань, оптимізувати витрати на транспортування та зменшити зношення основного автотранспорту, оскільки частина навантаження буде переноситися на причеп.
Необхідно придбати причеп відповідно до технічних характеристик транспорту, який експлуатується на КОС. 
Економічний ефект  — відсутній
2.2.5.1
Придбання аераційної системи для заміни в аеротенку на очисних спорудах м. Чорноморська

В процесі експлуатації другої секції аеротенку на каналізаційних очисних спорудах, виявлено значне зношення елементів системи аерації, зокрема труб-аераторів, що призводить до зниження рівня насичення стічних вод киснем. Це негативно впливає на процес біологічного очищення, ускладнює роботу технологічного обладнання та може призвести до погіршення якості очищення стічних вод.
В другій секції аеротенку, дрібнобульбашкові труби -аератори експлуатуються 2015 року. Проведений візуальний огляд засвідчив наявність механічних пошкоджень, забруднень та втрату функціональності частини труб-аераторів, а також загальне зниження ефективності подачі повітря в аеротенк.
З огляду на вищезазначене, вважаємо  за необхідне виконати повну заміну існуючої системи аерації в другій секції аеротенку та придбати нові труби-аератори відповідного типу й діаметру, які відповідають вимогам експлуатації та забезпечать ефективну подачу повітря.

Ефективна робота аераційної системи. забезпечує дотримання норм та вимог технологічного процесу очищення стічних вод та надійну роботу аеротенку.
Подальше використання існуючих труб-аераторів у 2 секції може призвести до:
· порушення технологічного процесу очистки стічних вод на біологічному ступені очищення;

· вимиванню з аеротенку та загибелі активного мулу;
· накладання штрафних санкцій контролюючих природоохоронних органів;

· скиду забруднюючих речовин в море;

· техногенної катастрофи.

Стічна вода без очистки безперервно буде скидатися в Чорне море, викликаючи забруднення, яке важко зупинити, тому що для відновлення функціювання ступіня біологічної очистки (для нарощування живого активного мулу) знадобиться 2 місяці.

При цьому потрібно буде:
- додаткова цілодобова робота насосу Rexabloc потужністю 30 кВт/год замість насосу потужністю 22 кВт, витрати складуть:
(30-22) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт/1000= 80,93 тис. грн
- додаткова цілодобова робота повітродувки потужністю 160 кВт/год замість  потужності 138,7 кВт, витрати складуть:
(160-138,7) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт/1000= 215,48 грн
Крім того розрахунок економічного ефекту проводиться по показникам (стоків, з урахуванням роботи механічного ступеню очищення, і відсутності біологічної очистки) завислих речовин та БСК 5. 
Понаднормативна кількість забруднюючих речовин складає: 

- по завислим речовинам: при ПДС = 10,0 мг/дм3 по факту складає 12,0-22,0 мг/дм3;

- по БСК 5: при ПДС = 8,5 мг О2/дм3 по факту складає 15,0-25,0 мг О2/дм3.

Розрахунок при скиді в море наднормативних кількостей завислих речовин та БСК 5:

- По завислим речовинам:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн: 22,0 мг/дм3 х 3498000 м3 х 41,54 грн. / 1000000 (перехід у тн) = 3196,75 грн./рік

 - По БСК 5:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн: 25,0 мг/дм3 х 3498000 м3 х 579,68 грн. / 1000000 (перехід у тн) = 50693,01 грн./рік

Економічний ефект  -  565,86 тис.грн
Розмір штрафу буде складати: (3196,75 грн + 50693,01 грн) х 5/1000 = 269,45 тис. грн. в рік 
Оплата за додаткове використання електроенергії: 80,93+215,48 = 296,41 тис грн
Строк окупності  986,75 тис.грн / 565,86 тис.грн = 1,7 року або 20,4 місяця
2.2.5.2
Придбання насосно-перемішуючого обладнання для очисних споруд м. Чорноморська
Біологічне очищення стічних вод, які надходять на очисні споруди, забезпечується біоценозом мікроорганізмів аеротенку. Для функціонування біоценозу по нормативним параметрам необхідно забезпечити певну концентрацію забруднюючих речовин у стічній воді, що надходить на очищення. Зважаючи на те, що концентрація забруднень щодалі зростає внаслідок економії витрат води населенням, а вимоги до очищеної стічної води стають більш жорсткими, доводиться в межах технологічних ступенів очищення, модернізувати наявні технології. В межах первинних відстійників та першого коридору 2 секції аеротенку. В перший коридор встановлюється насосно-перемішуюче обладнання і вимикається система аерації. При цьому зайві забруднення розкладаються анаеробними штамами мікроорганізмів, що дозволяє у другий та третій коридори 2 секції аеротенку запустити стічну воду із значно меншою кількістю забруднень, і використовуючи дрібнобульбашкові труби-аератори отримати на виході із аеротенку стічну воду стандартної якості (для біологічного ступеню очищення).

Насосно-перемішуюче обладнання вирішить наступні проблеми:

· дозволить іще деякий час не змінювати кардинально усю технологічну лінію очищення стічних вод на очисних спорудах (без модернізації певних вузлів наші споруди просто не здатні очищувати стічні води (які надходять для очищення) до необхідних показників діючого екологічного законодавства, бо проект наших очисних споруд - 1973 року;

· дозволять забезпечить нормативне очищення стічних вод перед їх скидом у море.

У разі скиду нашим підприємством у водний об'єкт недостатньо очищеної стічної води, на підприємство будуть виписані штрафи за забруднення оточуючого середовища.
Розрахунок економічного ефекту проводиться по показникам (стоків, з урахуванням роботи механічного ступеню очищення, і відсутності біологічної очистки) завислих речовин та БСК 5. 

Понаднормативна кількість забруднюючих речовин складає: 

- по завислим речовинам: при ПДС = 10,0 мг/дм3 по факту складає 12,0-22,0 мг/дм3;

- по БСК 5: при ПДС = 8,5 мг О2/дм3 по факту складає 15,0-25,0 мг О2/дм3.

Розрахунок при скиді в море наднормативних кількостей завислих речовин та БСК 5:

- По завислим речовинам:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн: 22,0 мг/дм3 х 3498000 м3 х 41,54 грн. / 1000000 (перехід у тн) = 3196,75 грн./рік

 - По БСК 5:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн: 25,0 мг/дм3 х 3498000 м3 х 579,68 грн. / 1000000 (перехід у тн) = 50693,01 грн./рік

Економічний ефект  -  269,45 тис.грн
Розмір штрафу буде складати: (3196,75 грн + 50693,01 грн) х 5/1000 = 269,45 тис. грн. в рік 
Строк окупності  3365,81 тис.грн / 269,45 тис.грн = 12,5 року або 150 місяців
2.2.6.1
Придбання меблів для лабораторії КОС


У зв'язку з розширенням  сфери об'єктів та процесів системи вимірювання виникла необхідність придбання лабораторних меблів у приміщення відомчої лабораторії очисних споруд нашого підприємства. 


Сфера об'єктів вимірювання розширюється на два нових показники — масова концентрація нафтопродуктів у стічній, морській та природній водах, та масова концентрація жирів та мастил у водах. 

Необхідність розширення сфери об'єктів виникла у зв'язку із специфікою роботи підприємств нашого міста — в місті працюють , в основному, підприємства масло-жирової промисловості, які скидають свої стічні води у загальний каналізаційний колектор нашого міста. Вважаючи на те, що на очисних спорудах відбувається біологічне очищення стічних вод і встановлене обладнання, яке псується від жирів, необхідність контролю саме вмісту жирів та нафтопродуктів у стічних водах, є пріоритетною для нашого підприємства.


Крім того (для окупності витрат) лабораторія зможе надавати послуги по цим показникам стороннім організаціям. Середня вартість 1 аналізу коштує 2400 — 2800 грн. Таких послуг (за попереднім підрахунком) може бути 5 — 7 в місяць.
Економічний ефект  — 187,2 тис грн

(2,4+2,8)/2 х (5+7)/2 х 12 місяців = 187,2 тис. грн
Строк окупності  — 628,6 тис грн / 187,2 тис. грн.= 3,4 років або 40,8 місяця.
2.2.6.2
Проектні роботи "Будівництво самопливного колектору діаметром 400 мм від вул. Захисників України (1 Травня) до вул. Промислова у м. Чорноморську Одеського району Одеської області" (частково)

На теперішній час каналізаційний колектор, що проходить по вул. Захисників України (1 Травня) від вул. Віталія Шума до вул. Олександрійської повністю зруйновано. Каналізаційні стоки, що надходять до нього, течуть по грунту. Це може призвести до забруднення навколишнього середовища та екологічної проблеми. Зараз стоїть гостра необхідність у будівництві нового колектору для  можливості надання послуг водовідведення мешканцям 13 мікрорайону. Цей колектор також дозволить вирішити питання відведення стоків при перспективному розвитку та новій забудові 13 мікрорайону м. Чорноморська.

Для здійснення цього заходу необхідно:
· розробити проектну документацію;

· виконати експертизу проекту;

· виконати будівельні роботи. 
У 2025 році буде завершено перший етап — розроблення проєктної документації.
Економічний ефект   -відсутній
2.2.6.3
Реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, вул. Паркова, 12 (проєктні роботи)

Чавунний самопливний колектор Д 150 мм протяжністю 43м, що розташований по вул. Паркова, 12, експлуатується з 1975р., при нормативному терміні експлуатації чавунних труб-50років. На теперішній час термін експлуатації цієї ділянки каналізації вичерпано.
Чавунна труба має нерівну, пористу внутрішню поверхню на відміну від сучасних пластикових труб, на ній швидко осідають жири, волосся, органіка, іржа, що сприяє накопиченню відкладень. Каналізація має занадто малий або неправильний ухил, стоки погано зливаються, відбувається засмічення колектору, що призводить до непрохідності каналізаційних стоків, в наслідок чого виникають часті аварії.
З 2024 року по теперішній час на цій ділянці мережі було ліквідовано 10 засмічень.

Аварійний стан каналізації призводить до зупинки системи водовідведення дитячого спец. навчального закладу та підприємств підключених до вищевказаної каналізації, а також до значних витрат паливно-мастильних матеріалів, витрат пов'язаних з прочисткою та промиванням трубопроводу.

Трубопровід не придатний для експлуатації і підлягає заміні.

Для здійснення цього заходу необхідно:
· розробити проєктну документацію;
· виконати експертизу проєкту;
· виконати будівельні роботи.
У 2025 році буде виконаний перший етап — розроблення проєктної документації.
Економічний ефект  - відсутній.  
2.2.6.4
Реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, вул. В.Шума, 11 (проєктні роботи)

Каналізаційний трубопровід Д-150мм (чавун), що проходить вздовж житлового будинку за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 11 між парадними №3 та №4, відводить стічні води від багатоквартирного житлового будинку та забезпечує водовідведення. 336 споживачів. 


Трубопровід прокладено з чавунних труб у 1980році. Строк експлуатації становить 45 років при нормативному терміні експлуатації чавунних труб 50 років, термін експлуатації добігає до кінця.


У результаті обстеження виявлено аварійний стан ділянки каналізаційного трубопроводу Д-150мм, (L-30м), а саме контруклон трубопроводу, при якому порушується потік стічних вод та відбуваються регулярні засмічення системи водовідведення. 


Витоки каналізації в навколишнє середовище негативно впливають на санітарно-епідеміологічні умови міста та порушують безперебійне та надійне відведення стічних вод.


Для забезпечення надійної та безперебійної роботи внутрішньо-квартальної каналізаційної мережі, а також надання якісних послуг мешканцям житлового будинку по вул. В. Шума,11 у м. Чорноморськ, необхідно виконати реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного трубопроводу Д-150 мм.

Для здійснення цього заходу необхідно:
·  розробити проєктну документацію;

·  виконати експертизу проєкту;

·  виконати будівельні роботи.

У 2025 році буде виконаний перший етап — розроблення проєктної документації.
Економічний ефект  - відсутній.  
2.2.6.5
Реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, вул. Спортивна, 6А (проєктні роботи)

Каналізаційний внутрішньоквартальний трубопровід Д-150мм (кераміка), що проходить вздовж житлового будинку за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6а, транспортує стічні води від цього багатоквартирного житлового будинку. Трубопровід прокладено з керамічних труб у 1973 році на глибині до 2,9м. Строк експлуатації становить 51 рік при нормативному терміні експлуатації 40 років, що свідчить про значне перевищення допустимого строку використання.

У результаті обстеження виявлено аварійний стан ділянки каналізаційного трубопроводу Д-150мм (L-30м): перелом труби з порушенням осьового положення, руйнування стінок та значне замулення внаслідок обвалів ґрунту. Це призводить до порушення нормального потоку стічних вод та регулярних засмічень системи. Витоки каналізації в навколишнє середовище негативно впливають на санітарно-епідеміологічні умови міста та порушують безпечне відведення стічних вод.

Для забезпечення надійної та безперебійної роботи внутрішньо-квартальної каналізаційної мережі, а також надання якісних послуг мешканцям житлового будинку по вул. Спортивна, 6а у м. Чорноморськ, необхідно виконати реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного трубопроводу Д-150 мм.

Для здійснення цього заходу необхідно:
· розробити проєктну документацію;

· виконати експертизу проєкту;

· виконати будівельні роботи.
У 2025 році буде виконаний перший етап — розроблення проєктної документації.
Економічний ефект  - відсутній.  
2.2.6.6
Придбання навісої роторної косарки на трактор МТЗ

У зв'язку з наявністю значних за площею відкритих територій на каналізаційних очисних спорудах, які потребують регулярного покосу трави та бур'янів з метою дотримання санітарного стану, попередження розповсюдження шкідників, змій та збереження естетичного вигляду території, виникла необхідність у придбанні роторної косарки.

На даний момент на підприємстві відсутнє відповідне технічне обладнання, яке дозволило б ефективно проводити зазначені роботи. Використання ручного бензинового тримеру є малоефективним та потребує значних трудових і часових витрат робочої сили, що негативно впливає на продуктивність праці робітників та не дозволяє своєчасно обробляти всю площу — 12,5 га.

Придбання роторної косарки дасть змогу:

- якісно та швидко обробляти великі ділянки території;

- зменшити фізичне навантаження на працівників;

- знизити витрати часу на покіс; 
- підтримувати належний санітарний стан на території КОС;

але не дозволить зменшити витрати ресурсів тому, що потрібно буде виконувати покіс за допомогою трактору.

Економічний ефект – відсутній
2.2.6.7
Технічне обстеження покрівлі ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 24


При виконанні оздоблювальних робіт стелі будівлі ГКНС виявлено руйнування захисного шару бетону з оголенням і кородуванням арматури плит покриття. Керівництвом КП «Чорноморськводоканал» прийнято рішення визначити технічний стан несучих конструкцій покрівлі для можливості їх додаткового навантаження, враховуючи такі фактори як безперервна експлуатація залізобетонних конструкцій впродовж п’ятидесяти років в умовах агресивного середовища при нормативному терміні експлуатації бетонних і залізобетонних конструкцій 50 років. Після проведення обстеження несучих конструкцій покрівлі, отримання повної інформації про стан плит покриття ГКНС та рекомендацій сертифікованого фахівця з подальшій її експлуатації та реконструкції, ймовірно що необхідно буде розробити новий конструктив покрівлі ГКНС. Що тягне за собою корегування проєкту по об’єкту «Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23» за результатами обстеження з урахуванням рекомендацій, що будуть наведені у технічному звіті. 
Економічний ефект - відсутній
2.2.6.8
Реконструкція напірного каналізаційного колектору за адресою: від вул. Космонавтів, 59Г в с. Малодолинське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка (коригування проєкту, експертиза)

Напірний каналізаційний колектор Д250мм за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул Космонавтів, 59-г в с. Малодолинське до вул. Світла,51 в смт. Олександрівка, транспортує стічні води  від с. Малодолинське, смт. Олександрівка, ПрАТ “ІСРЗ”, ІПСЛ та ін.

Даний каналізаційний трубопровід прокладено зі сталевих труб Д250 мм, в 1967 році, експлуатується вже 56 років, при нормативному терміні експлуатації сталевих труб 20 років.

Ділянка напірного каналізаційного колектору від КНС вул Космонавтів, 59-г в с. Малодолинське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка довжиною 464 м, знаходиться в незадовільному, аварійному стані.

Через ветхий стан трубопроводу аварії мають лавиноподібний характер, при яких відбувається викид фекалій на поверхню, який неможливо зупинити без відкачування фекалій з двох насосних станцій та зупинки КНС. Ремонт однієї ділянки веде до порушення іншої, труба від найменшого втручання рветься. Крім того колектор проходить під двома капітальними будівлями (власник невідомий). Також, колектор виходить на автодорогу, біля магазину «Фараон» та проходить на ненормативній відстані від будівлі в порушення вимог ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, що значно ускладнює проведення земляних робіт для ремонту трубопроводу.

За 2024рік на цій ділянці колектору було усунено 2 аварійних витоки каналізації, загальна вартість ремонтних робіт склала 114,46 тис. грн.  

Для подальшої надійної роботи каналізаційної системи та надання якісних послуг з відведення стічних вод абонентам с. Малодолинське, смт. Олександрівка, ПрАТ “ІСРЗ”, ІПСЛ та інших, зменшення витрат, пов’язаних із необхідністю проведення частих ремонтних робіт, використанням матеріалів для усунення аварій, земляними роботами та відновленням благоустрою, необхідно завершити перекладку аварійного напірного каналізаційного колектору Д250 мм.

У 2024 році було розроблено проєкт, виконано експертизу проєкту та виконано частину будівельних робіт. У зв’язку з тим, що при виконанні робіт виявилося, що насипний шар грунту складається здебільшого з бетонного лому та жерстви, неможливо виконати подальшу реконструкцію трубопроводів методами, передбаченими в проєкті. Тому довелося вносити зміни в існуючий проєкт та повторно проходити експертизу ПКД.
Економічний ефект   - відсутній
2.2.6.8
Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію


Для отримання від ДІАМ/ДАБК Сертифікатів прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів необхідно виконати контрольне геодезичне знімання кожного об'єкту та сплатити вартість сертифікату для кожного об'єкту, що вводиться в експлуатацію (згідно з постановою КМУ від 13.04.2011р. №461).
Економічний ефект — відсутній

2.2.6.9
Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію


Для вводу в експлуатацію об'єктів водовідведення після реконструкції (ремонту, будівництва), виконаних КП «Чорноморськводоканал», згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно виконати технічну інвентаризацію об’єктів (це комплекс робіт по обстеженню та обміру об'єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів з дотриманням установлених норм та правил) та подальше внесення результатів технічної інвентаризації в Реєстр будівельної діяльності, що забезпечить отримання сертифікату про прйняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.
Економічний ефект  - відсутній
2.2.6.10
Експертиза раніше розроблених проєктів з водовідведення


У зв'язку з тим, що ситуація зростання цін на будівельні матеріали у період воєнного стану не підлягає відстеженню, через зупинку виробничих потужностей, або переміщенням їх з районів бойових дій в іншу місцевість, неможливості прогнозувати терміни завезення в Україну та вартість матеріальних ресурсів та обладнання імпортного походження, а також при зміні законодавчих актів у будівництві, необхідно перед початком виконання робіт проходити експертизу раніше розроблених проєктів.
Економічний ефект  - відсутній. 
