## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.02.2022 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство, ЦНС (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	15,50	5,00	21,00	9,50	7,00	4,00	7,50	5,00	3,00
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Патогенна мікрофлори, в т.ч. Salmonella	відсутні	В 1 дм³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Забарвленість	< 20	градуси	9,84	10,43	10,23	11,8	15,74	11,41	9,84	2,75	1,57
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,1	0,12	0,11	0,11	0,15	0,11	0,09	0,01	0,004
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	3,36	-	3,36	-	-	3,28	-	-	-
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,21	-	<0,01	-	-	<0,01	-	-	-
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	<0,003	-	<0,003	-	-	<0,003	-	-	-
Нітрати	< 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориди	< 250,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	<0,05	-	<0,05	-	-	<0,06	-	-	-
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	400,00	-	428,00	-	-	452,00	-	-	-
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,07	-	<0,07	-	-	<0,07	-	-	-
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,07	-	<0,07	-	-	<0,07	-	-	-
Нафтопродукти	< 0,10	мг/дм3	<0,005	-	<0,005	-	-	<0,005	-	-	-
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	7,97	-	7,95	-	-	7,94	-	-	-
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,67	-	4,70	-	-	4,60	-	-	-