## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 09.01.2023 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин м.Чорноморська
	Допустимі рівні		Вода питна водопровідна ( точка відбору №1)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №2)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №3)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №4)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №5)	Вода питна водопровідна ( точка відбору №6)	Вода питна артезіанська (1 точка відбору, свердловина)
Показники, інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см³	16,00	15,00	10,00	14,00	16,00	10,00	14,00
Загальні колі форми	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	1	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	1	1	1	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	1	0	0	0
Забарвленість	< 20	градуси	11,34	12,62	10,24	8,78	8,96	10,43	1,46
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,42	0,55	0,38	0,29	0,29	0,38	0,25
Хлор залишковий: вільний	≤0,5	мг/дм3	<0,03	<0,03	<0,03	0,18	<0,03	<0,03
та зв’язаний	< 1,2		0,20	0,36	0,22	0,42	0,46	0,44
Фізико-хімічні показники:
Окиснюваність	≤ 5,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	0,96
Поліфосфати	≤3,5	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,01
Нітрити	≤ 0,10	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,003
Нітрати	≤ 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-
Хлориди	≤ 250,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-
Залізо загальне	≤ 0,20	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,01
Сухий залишок	≤ 1000, <1500	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	224,00
Амоній	≤ 0,5	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	0,10
Алюміній	≤ 0,20	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,04
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	-	-	-	-	-	-	7,61
Нафтопродукти	≤ 0,05	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,006
Феноли	≤ 0,0005	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,0005
Поверхнево-активні речовини	≤ 0,05	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,025
Озон залишковий	0,1-0,3	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	<0,05