## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.05.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [10 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 6 | 19 | 7 | 18 | 8 | 7 | 10 | 6 | ≤ 50 | КУО/см³ | 10
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9,40 | 11,90 | 7,83 | 12,37 | 7,99 | 10,18 | 10,49 | 11,74 | ≤ 20 | градуси | 2,04
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,21 | 0,54 | 0,17 | 0,58 | 0,21 | 0,29 | 0,25 | 0,42 | ≤ 1,0 | НОК | 0,21
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0,19 | 0,23 | 0,16
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [8 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 1,0
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | [5 empty] | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 0,02
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | [5 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.047
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | [5 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0,04
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.048 | 0.2 | 0.042 | [5 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 337 | 334 | 317 | [5 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 209
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [5 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0,01
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | [5 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0,01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.78 | 7.7 | 7.68 | [5 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7,80
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.005
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 | [5 empty] | 0,03 |  | 0,03 | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 6,8 | 8,3 | 4,5 | [5 empty] | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005