## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 05.05.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [10 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 14 | 10,5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | ≤ 50 | КУО/см³ | 20 | 7
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 8,93 | 12,21 | 11,43 | 9.08 | 9,71 | 13,78 | 9,08 | 13,15 | ≤ 20 | градуси | 1,72 | 1,56
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,08 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,42 | 0,25 | 0,42 | ≤ 1,0 | НОК | 0,21 | 0,21
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,47 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0,50 |  | 0,31 |  | 0,55 | 0,47
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [8 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.8 | 1.8 |  |  | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.006 |  | 0.02 |  | 0.03 | 0.024 |  |  | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.041 | 0.019
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.002 | 0.01 |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.06 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.14 | 0.16 |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.19 |  | 0.08 |  | 0.03 | 0.09 |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.016 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 240 | 364
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.04 | 0.07
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.059 |  | 0.061 |  | 0.063 | 0.088 |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.027
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.76 |  | 7.77 |  | 7.8 | 7.84 |  |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 8.15 | 7.86
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.005 | 0.006
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 10.6 |  | 9.9 | [5 empty] | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005