## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 25.04.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [10 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | ≤ 50 | КУО/см³ | 13
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9,40 | 10,34 | 9,08 | 8,14 | 9,24 | 8,30 | 8,30 | 8,93 | ≤ 20 | градуси | 1,57
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | ≤ 1,0 | НОК | 0,21
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  |  | 0,16 | 0,39 | 0,19 | 0,43 | 0,55 | 0,51 | 0,39
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [8 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.031
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 |  | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.042 | 0.031 | 0.035 | 0.032 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | 0.18 | 0.16 |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0.05 | 0.045 | 0.025 | 0.037 | 0.023 | 0.018 | 0.03 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  | 314 | 304 | 304 | 314 | 314 | 320 | 295 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  | 0.043 | 0.074 | 0.048 | 0.087 | 0.071 | 0.09 | 0.077 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  | 7.56 | 7.66 | 7.75 | 7.76 | 7.72 | 7.75 | 7.79 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [8 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 |  | 4.9 | 7.3 | 6.3 | 3.5 | 3 | 7.4 | 7.4 | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [8 empty] | <0,0005 | мг/дм3