## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 19.02.2025р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору №7) | Вода питна водопровідна (точка відбору №8) | Вода питна водопровідна (точка відбору №9) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [11 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ≤ 50 | КУО/см³
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ≤ 2 | бали
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 9,55 | 8,61 | 7,20 | 8,61 | 7,20 | 8,61 | 7,05 | 6,89 | 5,32 | ≤ 20 | градуси
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | ≤ 1,0 | НОК
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0,70 | 0,47 | 0,55 | 0,48 | 0,55 | 0,48 | 0,23 | 0,47 | 0,19
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [9 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | ≤ 5,0 | мг/дм3
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.062 | 0.056 | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.055 | 0.011 | 0.012 | 0.061 | ≤3,5 | мг/дм3
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,11 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.027 | 0.042 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.024 | 0.089 | 0.084 | 0.036 | ≤ 0,2 | мг/дм3
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 361 | 374 | 353 | 360 | 353 | 360 | 338 | 382 | 342 | ≤ 1000 | мг/дм3
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ≤ 1,2 | мг/дм3
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ≤ 0,1 | мг/дм3
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7,68 | 7,80 | 7,82 | 7,85 | 7,82 | 7,85 | 7,72 | 7,80 | 7,79 | 6,5-8,5 | одиниць PH
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,01 | мг/дм3
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,001 | мг/дм3
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,05 | мг/дм3
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [9 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | [9 empty] | ≤ 60 | мкг/дм3
Фенол | <0,0005 | мг/дм3 | [9 empty] | <0,0005 | мг/дм3