## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 09.07.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [6 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 10 | 15 | 20 | 9 | ≤ 50 | КУО/см³ | 2 | 3
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.28 | 9.26 | 10.94 | 11.78 | ≤ 20 | градуси | 1.68 | 1.35
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | ≤ 1,0 | НОК | 0.27 | 0.27
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.15
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 |  |  |  |  | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |  |  | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.032 | 0.012 | 0.005 | 0.03 | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.035 | 0.13
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.072 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 319 | 298 | 306 | 291 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 207 | 306
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.33
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.04 | 0.025 | 0.076 | 0.051 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.51 | 7.34 | 7.37 | 7.47 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.69 | 7.32
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,01 | мг/дм3 | 0.008 | 0.006
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025