## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 07.05.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [9 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 24 | 16 | 14 | 25 | 26 | 22 | 6 | ≤ 50 | КУО/см³ | 28
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.78 | 10.43 | 10.1 | 9.42 | 12.12 | 10.1 | 11.44 | ≤ 20 | градуси | 1.35
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.27 | ≤ 1,0 | НОК | 0.15
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.25
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [7 empty] | н/в |  | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.2 | 2.3 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.03 | 0.09 |  |  |  |  | 0.15
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.15 | 0.055 |  |  |  |  | 0.049 | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | 299 | 293 |  |  |  |  | 339 | ≤ 1000 | мг/дм3 | 241
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.06 | 0.15 |  |  |  |  | 0.11 | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.08
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.13 | 0 |  |  |  |  | 0.048 | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.82 | 7.92 |  |  |  |  | 7.89 | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.65
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025