## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 18.06.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Вода питна водопровідна (точка відбору РЧВ) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [9 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 34 | 27 | 14 | 8 | 19 | 21 | 14 | ≤ 50 | КУО/см³ | 5 | 7
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.27 | 12.45 | 9.25 | 9.25 | 9.76 | 9.23 | 8.92 | ≤ 20 | градуси | 1.35 | 1.68
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | ≤ 1,0 | НОК | 0.19 | 0.31
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [7 empty] | н/в |  | <0,05 | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | [9 empty] | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.005 | 0.014
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.061 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 74 | 304
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.082 | 0.04
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | [7 empty] | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | [7 empty] | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.7 | 7.13
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.007 | 0.005
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [7 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025