## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 01.03.2020 р.)
	Допустимі рівні
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське	станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число
	< 100	КУО/см3	5	1	0	0	3	1	0	0	0
Загальні коліформи	відсутні	КУО	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
		в 100 см3
E. coli	відсутні	КУО	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
		в 100 см3
Ентерококи	відсутні	КУО	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
		в 100 см3
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	11,4	11,4	11,9	12,66	12,66	12,66	10,13	1,52	1,27
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08	0,01	0,01
Озон залишковий	0,1-0,3	мг/дм3					<0,05 (не виявлено)	<0,29
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	7,92	7,9	7,92	7,88	7,92	7,92	7,92
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 0,5	мг/дм3	2,72	2,88	2,88	2,76	2,80	2,97	2,72
Сухий	< 1000	мг/дм3	320,00	300,00	350,00	310,00	310,00	320,00	290,00
залишок
Жорсткість	< 7,0	ммоль/	4,35	4,6	4,65	4,6	4,7	4,75	4,8
загальна		дм3
Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Амоній (аміак)	< 0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	< 0,005	< 0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	< 0,014	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Залізо	< 0,2	мг/дм3	< 0,06	< 0,05	< 0,05	< 0,064	< 0,055	< 0,059	< 0,05
загальне
Хлороформ	< 0,06	мг/дм3	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02