## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 01.05.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-а
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	3	12	5	10	7	8	12	5	7

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	9,45	10,22	11,24	8,43	11,5	11,5	11,75	1,53	1,8
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,05	0,07	0,09	0,05	0,09	0,09	0,11	0,02	0,02
Озон залишковий	0,1-0,6	мг/дм³					<0,05	0,02
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	8,1	8	8	7,95	7,97	7,9
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 0,5	мг/дм3	2,08	2,32	1,92	2,24	2,80	2,32
Сухий залишок	< 1000	мг/дм3	260,00	230,00	270,00	250,00	280,00	270,00

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,65	4,65	4,7	4,7	4,65	4,7

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	< 0,003	< 0,006	< 0,003
Амоній (аміак)	< 0,5	мг/дм3	<0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,150	0,14	0,16	0,09	0,16	0,17
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	< 0,05	< 0,06	< 0,05