## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 01.06.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-а
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	10	7	14	8	6	5	4	1	5

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	0	1	0	1	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	16,63	8,82	10,08	8,06	8,06	8,32	9,57	2,02	2,52
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,18	0,07	0,08	0,05	0,05	0,05	0,07	0,01	0,03
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	7,7	7,76	7,7	7,66	7,66	7,64	7,66	7,58	7,82
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	1,92	2,72	2,32	2,08	1,76	1,52	1,44	< 0,1	< 0,1
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	320,00	260,00	250,00	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00	450,00

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,75	4,55	4,57	4,57	4,6	4,67	4,55	0,5	1,15

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3	<0,006	<0,003	<0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Амоній (аміак)	< 0,5	мг/дм3	<0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,120	0,12	0,13	0,09	0,14	0,14	0,16
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05