## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 02.10.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	1	2	4	36	12	23	5	8	15,5

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	8,03	7,8	7,58	8,47	9,81	9,36	9,36	0,22	0,89
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,06	0,08	0,005	0,005
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	7,81	7,74	7,71	7,62	7,62	7,64	7,65	7,95	8,06
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	2,08	2,8	2,74	1,87	3,12	3,12	2,72	1,4	2,2
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	250,00	280,00	220,00	280,00	240,00	300,00	240,00	192,00	332,00

Жорсткість загальна	< 7,0 / 10,00	ммоль/ дм3	3,35	3,35	3,35	3,4	3,35	3,35	3,3	0,650	1,25

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5 /3,3	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,140	0,01
Нітрати	≤50,00	мг/дм3
Амоній (аміак)	≤0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,09	<0,07	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,060	0,050	0,05	0,06	0,05	0,04	0,07
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	0,010	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05