## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 03.02.2021 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	6	5	4	9	4	7	6	9	12

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	1	1	0	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	1	1	0	0	1	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	1	0	0	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	9,1	9,1	10,4	10,4	11,26	11,70	10,82	1,95	2,6
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,07	0,07	0,08	0,08	0,090	0,1	0,09	0,020	0,020
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	3,52	3,65	4,740	-	-	-	-	-	-
Нітрати	< 1,0	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	-	-	-	-	-	-
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,070	0,070	0,070	-	-	-	-	-	-
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	0,15	0,15	0,090	-	-	-	-	-	-
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	250,00	292,00	250,000	-	-	-	-	-	-

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,050	4,000	4,250	-	-	-	-	-	-