## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 03.04.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-а
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	2	7	10	5	4	1	12	2	1

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	1	0	1	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	10,22	11,24	11,24	11,24	11,75	12	11,75	1,8	3,32
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,09	0,1	0,1	0,1	0,11	0,1	0,11	0,01	0,04
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН				8,03	8,18	8,15
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 0,5	мг/дм3				2,24	2,40	2,97
Сухий залишок	< 1000	мг/дм3				330,00	350,00	300,00

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3				4,7	4,65	4,65

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3				< 0,003	< 0,003	< 0,003
Амоній (аміак)	< 0,5	мг/дм3				<0,08	<0,06	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3				<0,04	<0,05	<0,04
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3				<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3				< 0,01	< 0,01	< 0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3				< 0,06	< 0,07	< 0,06

Нітрати	≤50,0	мг/дм3				<5,36	<5,1	<5,73