## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 03.07.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	2	21	17	15	8	15	2	9	5

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Патогенна мікрофлора /в т.ч.Salmonella/	відсутні	в 1дм³	відсутні	відсутні	відсутні	відсутнв	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	7,56	10,58	11,09	5,8	7,56	8,06	8,32	0,25	0,25
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,03	0,06	0,07	0,01	0,02	0,03	0,04	0,01	0,01
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН		7,78	7,52					7,52	7,66
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3		2,52	2,72					< 0,08	0,08
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3		370,00	350,00					310,00	300,00

Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3		4,4	4,25					0,6	1

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5	мг/дм3		<0,003	<0,003					0,057	< 0,003
Нітрати	≤50,0	мг/дм3		7,550	3,020					1,70	2,5
Сульфати	≤250 (≤500)	мг/дм3		<59,1	<47,2					29,00	52,88
Алюміній	< 0,20	мг/дм3		0,120	0,1
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3		<0,014	<0,01
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3		<0,01	<0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3		<0,06	<0,05					< 0,05	< 0,05

Хлорорганічні пестициди
Гептахлор	0,001	мг/дм3		<0,0001	<0,0001