## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 03.09.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	6	20	9	15	52	51	28,5	6	21

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	10,08	10,08	11,04	8,82	10,58	10,58	12,1	1,34	1,11
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,08	0,08	0,1	0,07	0,08	0,08	0,1	0,005	0,005
Фізико-хімічні показники:
рН (водневий )	6,5÷8,5	один. рН	7,81	7,69	7,3	7,31	7,60	7,25	7,7	7,83	7,94
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	2,48	2,32	2,16	3,12	2,00	2,32	2,48	0,8	1,12
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	310,00	290,00	290,00	280,00	250,00	330,00	280,00	380,00	600,00

Жорсткість загальна	< 7,0 / 10,00	ммоль/ дм3	3,25	3,35	3,25	3,27	3,2	3,2	3,25	<0,5	1,25

Санітарно-токсикологічні показники:
Нітрити	< 0,5 /3,3	мг/дм3	0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,140	0,01
Нітрати	≤50,00	мг/дм3					0,530	0,9
Амоній (аміак)	≤0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	0,130	0,120	0,09	0,09	0,12	0,12	0,14
Нафтопродукти	< 0,1	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,02	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Поліфосфати	< 3,5	мг/дм3	0,010	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Залізо загальне	< 0,2	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,053	<0,05	<0,05