## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 04.03.2021 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	7	5	11	6	5	7	4	7	2
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	1	1	1	2	2	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	1	1	1	1	0	1	1	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	1	1	0	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	13	15,15	13	13,42	13,00	14,07	14,29	1,95	1,73
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,13	0,14	0,10	0,12	0,11	0,13	0,13	0,02	0,02
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	0,72	1,12
Нітрати	< 50,0	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	1,58	1,9
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,06
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	˂0,05	˂0,05
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	-	-	-	-	-	-	-	240,00	300,00
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	-	-	-	-	-	-	-	0,35	1,25