## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 05.11.2020 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	12	19	8	33	21	9	9	4	2

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	11,16	11,6	11,6	12,04	13,38	11,60	11,16	1,34	0,9
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,09	0,1	0,09	0,09	0,080	0,08	0,08	0,010	0,005
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3

Жорсткість загальна	< 7,0 / 10,00	ммоль/ дм3