## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (на 11.01.2021 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	смт.Олександрівка	с.Б.Балка	с.Малодолинське
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 100	КУО/см3	5	9	11	7	10	7	4	2

Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні

Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	1	1	0	1	1	1	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	1	1	0	1	1	1	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	10,82	11,26	10,82	15,15	12,30	10,82	1,95	1,95
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,1	0,11	0,08	0,160	0,12	0,09	0,020	0,180
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Водневий показник (РН)	6,5-8,5	одиниць РН	7,6	7,5		7,58	7,65	7,58
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	3,04	3,28		2,40	4,48	3,44
Нітрити	< 3,3	мг/дм3	<0,003	<0,003		<0,003	<0,003	<0,003
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,05	<0,06		<0,05	<0,05	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,04	<0,04		<0,04	<0,04	<0,04
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01
Залізо загальне	< 1,0	мг/дм3	<0,05	<0,05		<0,07	<0,05	<0,05
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	320,00	328,00		392,00	356,00	312,00

Жорсткість загальна	< 7,0 / 10,00	ммоль/ дм3	4,2	4,3		4,28	4,28	4,28