## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 02.09.2021 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство, ЦНС (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	3	21	2	8	11	4	6	5	6
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	7,83	8,24	9,27	8,44	11,12	11,74	13,80	1,24	1,03
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,07	0,08	0,07	0,07	0,05	0,11	0,05	0,01	0,01
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	2,16	2,16	1,52	2,16	3,52	4,32	3,12
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	-
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	280,00	360,00	373,00	366,00	346,00	373,00	300,00
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	-
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,04	<0,08	<0,07	<0,04	<0,07	<0,04	<0,04	-	-
Нафтопродукти	< 0,10	мг/дм3	<0,008	<0,006	<0,006	<0,006	<0,0005	<0,005	<0,005	-	-
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	7,98	7,85	7,87	7,79	7,83	7,82	7,87	-	-
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-