## Sheet1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 01.06.2021 р.)
	Допустимі рівні					Станція дознезараження (вул.Перемоги,17-Н)	Артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4-б	Артезіанська свердловина, пр.Миру, 15-ж
Показники інгрідієнти та інші	Норматив ДсанПіН 2.2.4-171-10	один. виміру	РЧВ 10000м³	ПНС, пр.Миру, 41-а	Водогосподарство (вул.Транспортна,11)	смт.Олександрівка (ПНС, вул.Перемоги,1-ж)	с.Б.Балка (вул.Північна)	с.Малодолинське (ПНС, вул.Зелена,38)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число	< 50	КУО/см3	9	11	7	11	34	16	15	15	11
Загальні коліформи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
E. coli	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Ентерококи	відсутні	КУО в 100 см3	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні	відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 200С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0
Запах при 600С	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смак, присмак	< 2	бали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Забарвленність	< 20	градуси	9,22	10,45	10,25	10,04	11,07	9,43	8,81	1,64	1,43
Каламутність	< 1,0	мг/дм3	0,07	0,09	0,09	0,07	0,10	0,08	0,08	0,02	0,02
Фізико-хімічні показники:
Хлор залишковий вільний	< 0,5		<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
	(при хлоруванні)	мг/дм3	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)	(не виявлено)
Окиснюваність	< 5,0	мг/дм3	2,40	2,08	2,32	2,24	2,32	2,08	2,32	-	0,8
Поліфосфати	<3,5	мг/дм3	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Нітрити	< 0,10	мг/дм3	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	<0,003
Залізо загальне	< 0,20	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,05	<0,05	-	-
Сухий залишок	< 1000, <1500	мг/дм3	316,00	340,00	348,00	348,00	344,00	320,00	344,00	-	296,00
Амоній	< 0,5	мг/дм3	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-	<0,05
Алюміній	< 0,20	мг/дм3	<0,045	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	-	-
Нафтопродукти	< 0,10	мг/дм3	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	-	0,01
Водневий показник (PH)	6,5-8,5	одиниць PH	7,93	7,89	7,86	7,89	7,94	8,00	7,94	-	7,69
Жорсткість загальна	< 7,0	ммоль/ дм3	4,40	4,30	4,30	4,25	4,25	4,20	4,40	-	1,25