## Sheet1
				Додаток до листа
				"________"__________2019 р. №____________

Результати контролю якості питної води у розподільній мережі м.Чорноморська згідно вимог п.4.13 ДсанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеноїї для споживання людиною" Вересень 2019 року

№ п/п	Адреса точки відбору	Органолептичні показники				Бактеріологічні показники
		Запах при 20ºС, бали	Запах при 60º, бали	Смак та присмак, бали	Забарвленність, градус	Каламутність, мг/дм³	Загальне мікробне число (КУО/см³	Загальні колі форми КУО/100см³	E.coli КУО/см³	Ентерококи КУО/см³
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 2 балів	не більше 2 балів	не більше 2 балів	20º	1,0 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
1	Вода питна водопровідна (ПНС, проспект Миру, 41)	1	0	1	8,55	0,06	0	відсутні	відсутні	відсутні
2	Вода питна водопровідна (ПНС, вул.Паркова,2)	0	0	0	10,26	0,06	0	відсутні	відсутні	відсутні
3	Вода питна водопровідна (водогосподарство)	0	0	0	9,98	0,06	1	відсутні	відсутні	відсутні
4	Вода питна водопровідна (смт.Олександрівка -поліклініка)	0	0	0	10,55	0,04	2	відсутні	відсутні	відсутні
5	Вода питна водопровідна (с.Малодолинське – ПНС)	0	0	0	11,41	0,07	9	відсутні	відсутні	відсутні
6	Вода питна водопровідна (станція дознезараження)	0	0	0	12,83	0,09	9	відсутні	відсутні	відсутні
7	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4Б)	0	0	0	0,57	0,005	0	відсутні	відсутні	відсутні
8	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, проспект Миру, 15-а)	0	0	0	2	0,01	0	відсутні	відсутні	відсутні
	Загальна жорсткість (допустиме значення не більше 10,00 ммоль/дм³) становить – 1,25