## Sheet1
				Додаток до листа
				"________"__________2020 р. №____________

Результати контролю якості питної води у розподільній мережі м.Чорноморська згідно вимог п.4.13 ДсанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеноїї для споживання людиною" Грудень 2019 року

№ п/п	Адреса точки відбору	Органолептичні показники					Бактеріологічні показники
		Запах при 20ºС, бали	Запах при 60º, бали	Смак та присмак, бали	Забарвленність, градус	Каламутність, мг/дм³	Загальне мікробне число (КУО/см³	Загальні колі форми КУО/100см³	E.coli КУО/см³	Ентерококи КУО/см³
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 2 балів	не більше 2 балів	не більше 2 балів	20º	1,0 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
1	Вода питна водопровідна (РЧВ 10000м³)	1	0	1	10,64	0,07	12	відсутні	відсутні	відсутні
2	Вода питна водопровідна (ПНС, проспект Миру, 41)	1	0	1	11,14	0,07	9	відсутні	відсутні	відсутні
3	Вода питна водопровідна (ПНС, вул.Паркова,2)	1	0	1	15,7	0,13	10	відсутні	відсутні	відсутні
4	Вода питна водопровідна (водогосподарство)	1	0	1	11,65	0,08	12	відсутні	відсутні	відсутні
5	Вода питна водопровідна (смт.Олександрівка -поліклініка)	0	0	0	12,16	0,07	7	відсутні	відсутні	відсутні
6	Вода питна водопровідна (с.Б.Балка)	0	0	0	15,70	0,10	8	відсутні	відсутні	відсутні
7	Вода питна водопровідна (с.Малодолинське – ПНС)	1	0	1	13,17	0,08	4	відсутні	відсутні	відсутні
8	Вода питна водопровідна (станція дознезараження)	1	0	1	11,65	0,08	5	відсутні	відсутні	відсутні
Жорсткість (допустиме значення не більше 10,0 ммоль/дм³) становить –1,2.
Залишковий хлор (допустиме значення не більше 0,5 мг/дм³) становить – 0,3; вільний хлор – не виявлено.
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 3 балів	не більше 3 балів	не більше 3 балів	не більше 35 º	не більше 3,5 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
9	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4Б)	0	0	0	0,51	0,005	13	відсутні	відсутні	відсутні
Жорсткість (допустиме значення не більше 7,0 ммоль/дм³) становить – 4,7.
Залишковий хлор (допустиме значення не більше 0,5 мг/дм³) становить – менше 0,3; вільний хлор – не виявлено.

	Вик: Байлук С.В.