## Sheet1
				Додаток до листа
				"________"__________2020 р. №____________

Результати контролю якості питної води у розподільній мережі м.Чорноморська згідно вимог п.4.13 ДсанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеноїї для споживання людиною" Січень 2020 року

№ п/п	Адреса точки відбору	Органолептичні показники					Бактеріологічні показники
		Запах при 20ºС, бали	Запах при 60º, бали	Смак та присмак, бали	Забарвленність, градус	Каламутність, мг/дм³	Загальне мікробне число (КУО/см³	Загальні колі форми КУО/100см³	E.coli КУО/см³	Ентерококи КУО/см³
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 2 балів	не більше 2 балів	не більше 2 балів	20º	1,0 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
1	Вода питна водопровідна (РЧВ 10000м³)	1	0	0	9,88	0,07	11	відсутні	відсутні	відсутні
2	Вода питна водопровідна (ПНС, проспект Миру, 41)	1	0	0	10,38	0,07	12	відсутні	відсутні	відсутні
3	Вода питна водопровідна (ПНС, вул.Паркова,2)	1	0	0	10,64	0,08	7	відсутні	відсутні	відсутні
4	Вода питна водопровідна (водогосподарство)	1	0	0	10,38	0,07	4	відсутні	відсутні	відсутні
5	Вода питна водопровідна (смт.Олександрівка -поліклініка)	0	0	0	12,54	0,04	6	відсутні	відсутні	відсутні
6	Вода питна водопровідна (с.Б.Балка)	0	0	0	12,66	0,04	4	відсутні	відсутні	відсутні
7	Вода питна водопровідна (с.Малодолинське – ПНС)	0	0	0	11,9	0,07	4	відсутні	відсутні	відсутні
8	Вода питна водопровідна (станція дознезараження)	0	0	0	10,13	0,07	5	відсутні	відсутні	відсутні
Жорсткість (допустиме значення не більше 7,00 ммоль/дм³) становить –4,6.
Залишковий хлор (допустиме значення не більше 0,5 мг/дм³) становить – 0,3; вільний хлор – не виявлено.
№ п/п	Адреса точки відбору	Органолептичні показники					Бактеріологічні показники
		Запах при 20ºС, бали	Запах при 60º, бали	Смак та присмак, бали	Забарвленність, градус	Каламутність, мг/дм³	Загальне мікробне число (КУО/см³	Загальні колі форми КУО/100см³	E.coli КУО/см³	Ентерококи КУО/см³
		Норматив (допустимі рівні)
		не більше 3 балів	не більше 3 балів	не більше 3 балів	не більше 35 º	не більше 3,5 НОК	не більше 100	відсутність	відсутність	відсутність
9	Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул.Парусна, 4Б)	0	0	0	1,27	0,01	9	відсутні	відсутні	відсутні
Загальна жорсткість (допустиме значення не більше 10,0 ммоль/дм³) становить –менше 0,5 .

	В.о.директора КП "Чорноморськводоканал"					О.В.Прокоф'єв