## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 17.05.2024 р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [6 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 18 | 20 | 34 | 14 | ≤ 50 | КУО/см³ | 6
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤ 2 | бали | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 11.11 | 19.52 | 15.15 | 15.15 | ≤ 20 | градуси | 1.68
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.04 | 0.4 | 0.08 | 0.31 | ≤ 1,0 | НОК | 0.23
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.16
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 |  |  |  |  | н/в |  | <0,05
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,05 | мг/дм3 | <0,02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | [6 empty] | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.033
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.112
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.021
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1000 | мг/дм3 | 534
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.11
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 |  |  |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.028
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH |  |  |  |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.7
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,01 | мг/дм3 | 0.008
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 |  |  |  |  | <0,05 | мг/дм3 | 0.025