## Лист1
Показники безпечності та якості питної води (станом на 12-14.11.2024р.) централізованої системи водопостачання та артезіанських свердловин Чорноморської територіальної громади
Допустимі рівні |  |  | Вода питна водопровідна (точка відбору №1) | Вода питна водопровідна (точка відбору №2) | Вода питна водопровідна (точка відбору №3) | Вода питна водопровідна (точка відбору №4) | Вода питна водопровідна (точка відбору №5) | Вода питна водопровідна (точка відбору №6) | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. виміру (арт скв)
Показники, інгрідієнти та інші | Норматив Дсан ПіН 2.2.4-171-10 | Один. Виміру | [8 empty] | Вода питна водопровідна(точка відбору №1)артез св | Вода питна водопровідна(точка відбору №2)артез св
Мікробіологічні показники:
Загальне мікробне число | ≤ 50 | КУО/см³ | 16 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 | ≤ 50 | КУО/см³ | 6 | 2
Загальні колі форми | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
E. coli | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Ентерококи | відсутні | КУО в 100 см³ | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | КУО/см³ | відсутні | відсутні
Органолептичні показники:
Запах при 20С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Запах при 60С | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Смак, присмак | ≤ 2 | бали | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤ 2 | бали | 0 | 0
Забарвленість | ≤ 20 | градуси | 12.8 | 11.42 | 8.83 | 9.34 | 11.8 | 9.7 | ≤ 20 | градуси | 0.86 | 1.21
Каламутність | ≤ 1,0 | НОК | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | ≤ 1,0 | НОК | 0.12 | 0.16
Хлор залишковий: вільний | ≤0,5 | мг/дм3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | мг/дм3
та зв’язаний | ≤ 1,2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.16 | 0.54 | 0.48 | 0.52
Фізико-хімічні показники:
Озон залишковий | 0,1-0,3 | мг/дм3 | [6 empty] | н/в
Формальдегід | ≤ 0,05 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,05 | мг/дм3 | 0.02 | 0.02
Окиснюваність | ≤ 5,0 | мг/дм3 | 1.8 |  | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 1 | 1
Поліфосфати | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.16 |  | 0.04 | 0.19 |  |  | ≤3,5 | мг/дм3 | 0.07 | 0.051
Нітрити | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.002 | 0.002
Нітрати | ≤ 50,0 | мг/дм3
Хлорити | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.08 |  | 0.1 | 0.12
Залізо загальне | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.06 |  | 0.011 | 0.014 |  |  | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Сухий залишок | ≤ 1000 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 1000 | мг/дм3 | 30 | 400
Амоній | ≤ 0,5 | мг/дм3 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | ≤ 1,2 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Алюміній | ≤ 0,2 | мг/дм3 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | ≤ 0,1 | мг/дм3 | 0.01 | 0.01
Водневий показник (PH) | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.45 |  | 7.48 | 7.5 |  |  | 6,5-8,5 | одиниць PH | 7.54 | 7.37
Нафтопродукти | ≤ 0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,01 | мг/дм3 | 0.005 | 0.005
Феноли | ≤ 0,001 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,0005 | мг/дм3 | 0.0005 | 0.0005
Поверхнево-активні речовини | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | <0,05 | мг/дм3 | 0.025 | 0.025
Діоксид хлору | ≤0,1 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤0,1 | мг/дм3
Пара | ≤ 0,5 | мг/дм3 | [6 empty] | ≤ 0,5 | мг/дм3
Хлороформ | ≤ 60 | мкг/дм3 | 24 |  | 19 | 21 |  |  | ≤ 60 | мкг/дм3