Опис заходів інвестиційної програми

Водопостачання

1.1.4.1. Будівництво водопровідної насосної станції за адресою вул. Парусна, 8, м. Чорноморськ, Одеська область (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Необхідно виконати  будівництво ПНС по вул. Парусна, 8,  тому що на даний час під приміщення ПНС використовується металевий  контейнер, який не відповідає нормативним вимогам до приміщень насосних станцій, згідно ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди”  розділ 11.

В металевому контейнері, в зимовий період при зниженні   температури  повітря,  температура  в приміщенні також знижується, що загрожує  роботі  насосного обладнання та  трубопроводів. Для  забезпечення певного температурного режиму  в зимовий період, приміщення ПНС обігрівається  електронагрівачами, але із-за великих тепловитрат підприємство несе значні  витрати  на електроенергію.

Економічний ефект  - відсутній

1.1.4.2. Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (експертиза проекту та будівельні роботи)

Система водопостачання с.Б.Балка та промислових об'єктів, розташованих на прилеглій території передбачала використання резервуарного парку підприємств, зокрема, пивзаводу «Чорномор». Заповнення резервуарів питної води виконувалося насосами підприємств. Після банкрутства пивзаводу, з експлуатації були виведені резервуари питної води і як слідство реалізація зазначеної схеми стала неможливою.

Тиск в водогоні, який подає воду на населений пункт та промислові підприємства, не забезпечує надійне водопостачання об'єктів. Виникають систематичні перебої в подачі води населенню, особливо в весняно - літній період. Крім того, планується підключення до системи водопостачання м. Чорноморськ житлового масиву «Совіньон» з навантаженням 1000 м3/добу. В даний час технічної можливості для підключення додаткових абонентів (збільшення реалізації води) немає.

Для вирішення цієї проблеми необхідно будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман”,

Економічний ефект  - відсутній

1.1.4.3. Будівництво колодязя з запірною арматурою за адресою

Будівництво колодязя з запірною арматурою  на перехресті вул. Перемоги та вул. Торгова необхідно для можливості локалізування аварійних ділянок  водопровідних мереж, для подальшої ліквідації витоків. Крім того,  встановлення запірної арматури дозволить  зменшити кількість  абонентів  та   об'єктів  які  при ліквідації аварії будуть відключені від водопостачання, що  забезпечить якість надання  послуг  по водопостачанню, мешканцям міста.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.1. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення майданчика ЦНС за адресою вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ (будівельні роботи)

Для забезпечення охорони праці. Існуюче зовнішнє освітлення експлуатується з 1976 року – знаходиться в ветхому стані. Опори можуть в будь-яку мить впасти і спричинити нещасний випадок

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.2. Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (експертиза проекту та будівельні роботи)

З огляду на те, що станція має 2 категорію з електробезпеки, необхідно забезпечити другий ввід електропостачання від іншого джерела живлення, на випадок відсутності електроживлення від першого вводу.

У разі відключення електричної енергії буде відсутне знезараження води, яка подається в місто Чорноморськ.

Щоб уникнути епідеміологічної ситуації і забезпечити показники якості питної води необхідно подавати в місто воду, дознезаражуючи її диоксидом хлору.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.3. Технічне переоснащення ПНС за адресою вул. Паркова, 8, м.Чорноморськ, Одеська обл. (проектні роботи, експертиза проекту)

На ПНС використовується  застаріле енергозатратне насосне обладнання  (експлуатується з 2006 року) яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження. Заміна насосів  на сучасне енергозберігаюче обладнання дасть  можливість скорочення  виробничих витрат за рахунок зменшення  споживання енергоносіїв. На даний момент розрахувати економічний ефект неможливо.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.4. Модернізація комп`ютернї системи (придбання персонального комп'ютеру (серверу) в комплекті з ліцензованим програмним забезпеченням)

Застаріле копютерне обладнання (сервер), що експлуатується з 2009 року та не може забезпечити оптимальну швидкість та обсяг обробки інформації. Крім того існує висока  ймовірність втрати даних. Збільшить швидкість обробки запитів від 2х до 5ти раз і зменшить ймовірність втрати бухгалтерських даних. Для служб водопровідної, каналізаційної ділянок та очисних споруд

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.5. Капітальний ремонт водогону Dn 700мм (ст), Dn 500мм (чав), розташованого в районі с/т “Аист” та с. Сухий Лиман , Овідіопольсього р-ну, Одеської області (проектні роботи)

Необхідно виконати  капітальний ремонт аварійного водогону Д500 мм (чавун) Д700 мм (сталь). Водогін прокладено у 1965 році експлуатується  54 роки, при нормативному терміні експлуатації чавуних труб 50 років та забезпечує водопостачання мешканців с. Б.Балка, 7 садових товариств та промислових підприємств які заходяться на території с. Б.Балка

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.6. Діспечерізація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малодолинське; ПНС в м. Чорноморськ по вул. Спортивна, 5; вул. Олександрійська, 4Б; пр-т Миру, 19, 30, 35, 41 (проектні та монтажні роботи)

Через те. що підкачувальні насосні станції розташовані на великій відстані від  виробничої ділянки та диспетчерського пункту, інформація про збій роботи насосного обладнання  отримується через певний час, при скаргах мешканців на   зменшення напору води та інше.  І для налагоджування  робочого процесу  насосних станцій необхідно  виїзд бригади, на який витрачається певний час.

Діспечерізація та автоматизація ПНС дозволить виконувати моніторінг та  керування  режиму роботи  насосних станцій на  відстані та швидко реагувати у випадку аварійних ситуацій.

Економічний ефект  - відсутній

Опис заходів інвестиційної програми

Водовідведення

2.1.4.1. Капітальний ремонт будівлі приймального відділення з заміною системи вентіляціі каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи – частково)

Будівля приймальної камери решіток-дробарок інвентарний № 01154 введено в експлуатацію в листопаді 2005 р. Будівля одноповерхова, розміром в плані 8,04м х 7,10м, з двома прибудовами для управління гратами тонкої очистки та розміщення кондиціонера центрального каркасного, а так само чаша гасіння. Фундаменти стрічкові з монолітного залізобетону. Цоколь оштукатурений. Перекриття - конструкція з металевих балок і прогонів, стеля підшита пластиком. Зовнішні стіни з газобетону товщиною 100мм, обшиті металевим профнастилом по металевому каркасу. Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи.

Будівля приймальної камери решіток-дробарок призначена для прийому стічних вод, що надходять на каналізаційні очисні споруди, гасіння напору і розподілу стічних вод між каналами решіток.

Будівля приймальної камери решіток-дробарок експлуатується при постійному впливі агресивного середовища, то на сьогоднішній день воно знаходиться в незадовільному стані, що унеможливлює його нормальну експлуатацію, особливо в зимовий період і наявна система опалення  (кондиціонера центрального каркасного) в зимовий період не забезпечує необхідного ефекту обігріву приміщення. Крім того система вентиляції практично прийшла в непридатність.

При зниженні температури до 0 ° С решітки MEVA в будинку приймальні камери решіток-дробарок виходять з ладу. Дана обставина згубно впливає на роботу наступних споруд технологічного процесу очищення стічних вод, а саме пескоуловлювачів і первинних відстійників. В результаті чого зростає навантаження на ступінь біологічної очистки стоків і, як наслідок, можливе скидання недостатньо очищених стічних вод у водний об'єкт.

З метою недопущення порушення технологічних процесів очищення стічних вод, а також для забезпечення роботи решіток MEVA необхідно виконати капітальний ремонт будівлі приймальної камери решіток-дробарок і встановити нову систему вентиляції. Крім того при експлуатації та проведенні ППР обладннання встановленного в будівлі, існує загроза життю обслуговуючого та ремонтного персоналу.

Економічний ефект  - відсутній

2.1.4.2. Будівництво стаціонарної станції зливних вод на на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Згідно положень ДБН В.2.5.-75:2013 року « Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.», приймання рідких побутових відходів ( які зберігаються у вигрібах) від неканалізованих районів слід здійснювати через зливні станції.-п. 8.15.1.

Останнім часом, внаслідок того, що кількість нових будинків у пригородній місцевості, які потребують вивозу рідких побутових відходів значно зросла і продовжує рости, нагально постало питання про обладнання спеціальної зливної станції для прийому рідких побутових відходів від населення , з виконанням всіх вимог ДБН В.2.5.-75:2013, яка б дозволила очистити стічні води, що надходять до нормативів скиду в водний об'єкт, через всі технологічні ступіні очистки на діючих очисних спорудах.

Очисні споруди експлуатуються з 1977 року і призначені для очищення  побутових та промислових стічних вод. Останнім часом, доля занадто забруднених промислових стоків по відношенню до побутових, виросла в рази, що постійно порушує роботу біологічної ступіні очистки стічних вод.

Технологічна схема очисних споруд дозволяє обладнати зливну станцію для приймання рідких побутових відходів, які привозяться спеціальним автотранспортом в районі камери гасіння напору перед решітками тонкої очистки.  Саме в такому місці розташування, будуть виконуватись п.8.15.2, 8.15.3, 8.15.4 ДБН В.2.5.-75:2013.

Розташування зливної станції на очисних спорудах  вирішить наступні проблеми:

- забезпечить нормативну очистку побутових  стічних  вод від неканалізованих районів  перед їх скидом у море;

- дозволить отримати додатковий об'єм стоків для очисних споруд для вирівнювання  рівномірності притоку стічних вод у вечірньо- нічний час

- дозволить вирівняти співвідношення промислових / побутових стоків,  непостійне співвідношення яких  приводить до збоїв в біологічній системі очистки стічних вод на очисних спорудах.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.1. Діспечерізація та автоматизація КНС Одеська; Приморська; Малодолинська; Олександрівка; ІСРЗ1; ІСРЗ2; Олександрійська1; Олександрійська2 (проектні та монтажні роботи)

Для моніторінгу, керування режиму роботи насосних станцій, та швидкого реагування у випадку аварійних ситуацій.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.1. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору Dn 300 мм за адресою вул. Данченко, 8 на розі пр-ту Миру в м. Чорноморськ, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

2.2.5.2. Реконструкція ділянки каналізаційного колектору Dn 200 мм за адресою від вул. Данченко, 5 – вздовж пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморськ, Одеської області (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи)

Перелом канализаційних ділянок призводить до попадання стічних вод в лотки теплотраси (в яких ця каналізація прокладена), затоплення підвалів житлового будинку та “Ощадбанку”.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.3. Придбання щитових затворів з нержавіючої сталі з електроприводами на пісколовку відділення №1, №2 каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська

Для затримання грубих забруднюючих речовин стічних вод, в основному неорганічного походження (переважно піску з розміром часточок 0,25 мм та більше) на очисних спорудах призначені піскоуловлювачі з круговим рухом води. До складу вказаних піскоуловлювачів входять щитові затвори з електроприводами  в кількості 4-х одиниць. Вони являють собою вид запірної арматури, призначеної для регулювання рідинного потоку в відкритих каналах, а також при виконанні ремонтних робіт для оперативного перекриття потоку води. За допомогою щитових затворів регулюється швидкість руху води в піскоуловлювачі тим самим забезпечуючи випадання великої кількості органічних домішок (піску). Швидкість руху води  в піскоуловлювачах не повинна виходити за визначені межі.

Ефективна робота піскоуловлювачів забезпечує нормальну експлуатацію насосних агрегатів, первинних відстійників, а також надійну та довготривалу роботу обладнання цеху механічного зневоднення осадів.

На даний момент встановлено, що щитові затвори, які виготовлені із чорного металу сильно кородовані, через постійну присутність агресивного середовища стічної води, яка подається на очищення. Кожні два роки підлягають заміні.

Нові щитові затвори забезпечать єфективну роботу піскоуловлювача та эфективну роботи усього механічного ступеня очищення стічних вод, дотримання технологічних процесів та якісної очистки стічних вод згідно Дозволу на Спецводокористування.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.2. Обстеження стану з/б конструкцій верхнього, середнього, нижнього і розподільного каналів аеротенка каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська (для подальшого капремонту)

Аеротенк, який використовується в складі комплексу очисних споруд, призначений для біологічної очистки стічних вод, що надходять на очисні споруди. Споруда двохсекційна, на теперішній час в роботі перша секція аеротенку, друга – в критичному стані через негерметичність. Використовувати  другу секцію навіть як резервну неможливо. На даний момент очисні споруди працюють без резерву аеротенку. Згідно п.10.3.2.6 ДБН В .2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.», число секцій аеротенку слід  приймати не менше двох (усі робочі).

Проект споруди аеротенку — 1973 року. Введення в експлуатацію споруди — 1977 рік.

Кожна секція являє собою споруду прямокутної форми з розмірами 76,5 м х  37,5 м. Споруда трьохкоридорна. Ширина кожного коридору 6 м, робоча глибина — 4,4 м. Розрахункова ємність кожної секції аеротенку – 5 700 куб. метрів. З трьох сторін аеротенку розташовані канали — верхній, нижній та розподільчий канал.

Враховуючи те, що планується впровадження спочатку в другій секцій, а потім і в першій, системи нітрі-денітріфікації, яка являє собою зони з аераторами і зони без аераторів, і може вимагати будівельних рішень всередині коридорів (улаштування перегородок, улаштування рециклів суміші стічної води з активним мулом за допомогою насосного обладнання, і т.п.), вкрай необхідно провести ретельне обстеження технічного стану бетонної конструкції (стін, днища) другої секції аеротенку для розуміння можливості прийняття тієї чи іншої схеми нітрі-денітріфікації. Також необхідно зробити обстеження даної споруди для розуміння необхідних обсягів робіт при проведенні ремонту другої секції аеротенку.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.3. Придбання майданчиків з драбинами з композитних матеріалів для обслуговування шнекових дегідраторів №1, №2 цеха механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська

На очисних спорудах  КП «Чорноморськводоканал» згідно проекту “Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту)” в червні 2019 року встановлено шнекові  дегідратори серії MDQ- 353 C в кількості 2 од.

Управління комплексом обладнання дегідратора здійснюється оператором за допомогою сенсорної панелі, розташованої на висоті 2,2 м на передній панелі шафи управленні. Крім того при експлуатації шнекових дегідраторів № № 1,2  серії MDQ- 353 C  оператор повинен регулярно контролювати :

- подачу вихідного осаду в дозуючу ємність, яка розташована на висоті 2,64 м;

- змішування осаду з розчином флокулянта і виникнення флокулв в ємності флокуляції, яка розташована на висоті 2,64 м;

- підтримування в дозуючій ємності заданого рівня осаду, що подається (перетікає) в ємність флокуляції шляхом вкручування і викручування  спеціальним ключем регулюючої муфти на висоті 2,64 м;

- зазор між пластиною і торцевою частиною зневоднюючого барабана на висоті 1,8 м;

- тощо.

Тобто технічне обслуговування дегідратора необхідно здійснювати строго в терміни, визначені регламентом технічного огбслуговування.

Для дотримання правил та вимог по техніці безпеки і з охорони праці при експлуатації та технічному обслуговуванні шнекових дегідраторів №1, №2 на висоті від 1.8 м до 2.64 м необхідно придбати майданчики з драбинами із композитних матеріалів.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.4. Придбання мікроскопа в технологічну лабораторію очисних споруд для проведення гідробіологічного аналізу активного мулу

На очисних спорудах з 1978 року і до сьогоднішнього дня експлуатується мікроскоп шкільний ШМ-1. За весь час експлуатації обладнання фізично зносилось та морально застаріло. Мікроскоп активно експлуатується, з його допомогою виконується гідробіологічний аналіз активного мулу 3 рази на день, щоденно.

Одним з основних ступінів очистки стічної води, що надходить на очисні споруди є біологічна очистка, що відбувається в аеротенку за допомогою  мікроорганізмів. Гідробіологічний контроль необхідний для визначення на ранніх стадіях понаднормативних скидів токсичних стічних вод та контролю параметрів технологічного процесу очистки стічних вод.

На сьогоднішній день не існує довершеної системи біоіндикації процесу біологічної очистки. Це пояснюється особливостями біоценозу активного мулу, його високою адаптацією, що дозволяє розвиватися одним і тим самим видам в  різних екологічних зонах сапробності, впливом на розвиток мулу біотичних та абіотичних факторів. Дані гідробіологічного та гідрохімічного аналізів не завжди співпадають, тому що гідробіологічний аналіз дозволяє більш оперативно виявити порушення в екосистемі активного мулу й швидко прийняти міри для зміни технологічних параметрів очистки. Гідробіологічний аналіз є одним з обов’язкових щоденних  досліджень технологічної лабораторії очисних споруд.

Таким чином, необхідно придбати для технологічної лабораторії очисних споруд мікроскоп, що дозволить детально контролювати стан мікробіонтів аеротенку та вчасно коректувати технологічні режими очистки стічних вод.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.5. Впровадження технології утилізації осаду (придбання ворошителя та пристрою для укривання буртів) на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморська

Необхідність утилізації осаду регламентована наступним нормативними документами:

- ДБН В.2.5-5:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”;

- ДСТУ 7369:2013 “Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрення”;

- ДСТУ 4884:2007 “Добрива органічні та органо-мінеральні;

- СанПіН 2.1.7.573-96 «Грунт.Очищення населених місць;

- Розпорядження КМУ від 8 листопаду 2017 р.№820-р «Про одобрення національної стратегії управління відходами в Україні до 2023 року»;

- Наказ МІНРЕГІОНРОЗВІТКУ України від 12.12.2018 р.№341 «Про погодження матеріалів порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрації забруднюючих речовин».

Економічний ефект  - відсутній

\

2.2.6.6. Придбання гидроелеватору з нержавіючої сталі на пісколовку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська

Для затримання грубих забруднюючих речовин стічних вод, в основному неорганічного походження (переважно піску з розміром часточок 0,25 мм та більше ) на очисних спорудах призначені піскоуловлювачі з круговим рухом води. До складу вказаних піскоуловлювачів входять гідроелеватори в кількості 2-х одиниць. Вони являють собою металеву конструкцію, призначену для видалення та транспортування піщаної пульпи з глибини 5,7 м. Робота гідроелеватору основана на принципі єжекції та єнергії потоку.

Ефективна робота піскоуловлювачів забезпечує нормальну експлуатацію насосних агрегатів, первинних відстійників, а також надійну та довготривалу роботу обладнання цеху механічного зневоднення осадів.

На даний момент встановлено, що гідрогелеватори, які виготовлені із чорного металу, зазнали сильного впливу корозії, через постійну присутність агресивного середовища стічної води, яка подається на очищення. Кожного року вони потребують капітального ремонту з заміною зношених запчастин. Ефективна робота нових гідроелеваторів  забезпечить їх довготривале використовування,  нормальну експлуатацію насосних агрегатів механічного ступеня очищення, первинних радіальних відстійників, а також надійну  работу  комплексу механічного зневодненння осадів.

Відсутність робочих гідроелеваторів, повністю зупинить работу піскоуловлювачів, що призведе до їх довготривалого ремонту по вичещенню з глубини 5,7 м, кольматированої піщаної пульпи. Також буде порушенна робота  механічного ступеня ощищення стічних вод, і¸ як наслідок, це призведе до порушення роботи ступеня біологічного очищення. Також істотно прискориться   знос шнеків дегідратора, це вплине на роботу цеху механічного зневоднення осаду або його повну зипинку.

Таким чином, для эфективної роботи механічного ступеня очищення стічних вод, дотримання  технологічних процесів та якісної очистки стічних вод згідно Дозволу на Спецводокористування, необхідна надійна та безперебійна робота піскоуловлювачів в складі з гідроелеваторами, які забезпечуть якісне та своєчасне видаленя піщаеної пульпи.

Економічний ефект  - відсутній